## 冷却塔
冷却塔报价表
工程名称：自贡市第四人民医院川南区域医疗中心项目
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 安装部位 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） | 技术要求
1 | 低噪音开式横流塔 CT-01~06 | 冷却水量665m³/h； 补水量9.98m³/h； 进水温度t1 = 37℃； 出水温度t2 = 32℃； 湿球温度t = 27.1℃； 塔体扬程4.382m； 风扇电机功率：30kW； 机组噪声15米以内≤65dB(A)； 运行重量11.574t； 备注：共用集水盘连通； | 6 | 台 | 门诊楼屋面 |  |  |  | 1.本工程设BAS自动控制系统。冷热源主机成套配备进线柜、全套自动保护装置及变频控制负荷调节装置。并采用群控方式，通过优化组合控制机组、冷却塔、各类水泵启停台数。冷却塔运行台数自动控制。供、回水总管上设置旁通电动阀，通过调节旁通流量保证进入冷水机组的冷却水温高于最低限值。供、回水总管上设压差旁通装置及温度、流量传感器，能对整个空调系统集中监控、能量统计、自动调节、实现节能运行管理； 2.本工程所选用的变频设备均需附带变频控制单元； 3.冷却塔面板和主体均采用G235热侵锌镀锌钢，所供产品具有CTI热力性能、厂家具有FM防火、IBC抗风抗震、节水认证、漂水率0.001%； 4.产品满足《中华人民共和国国家标准 GB/T7190-2018》机械通风冷却塔等相关要求。
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费、上门指导调试费等所有费用（不含安装及税金）。
说明：3.质量档次：品牌内产品档次为中等及以上。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日