## 报价表
柴油发电机及附属设备报价表
工程名称：自贡市第四人民医院川南区域医疗中心项目
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 使用部位 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 柴油发电机 | 发电机输出功率：1000kW，(含并机控制柜） | 2 | 台 | 东地下室
2 | 柴油发电机 | 发电机输出功率：1100kW，(含并机控制柜） | 1 | 台 | 西地下室
3 | 烟尘净化/干式烟尘处理器 | 满足当地环保要求 | 3 | 套 | 东西地下室
4 | 减振垫 | 160*120*60 | 18 | 个 | 东西地下室
5 | 油箱 | 1000升 | 2 | 个 | 东西地下室
6 | 波纹减振器 | 标配 | 3 | 个 | 东西地下室
7 | 进风吸音片 | 1000*1000*80mm | 3 | 套 | 东西地下室
8 | 排风吸音片 | 1000*1000*80mm | 3 | 套 | 东西地下室
合 计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费、上门指导调试费等所有费用（不含安装及税金）。
说明：3.质量档次：品牌内产品档次为中等及以上。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日

## 技术要求
柴油发电机及附属设备报价表
工程名称：自贡市第四人民医院川南区域医疗中心项目
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 使用部位 | 技术要求
1 | 柴油发电机 | 发电机输出功率：1000kW，(含并机控制柜） | 2 | 台 | 东地下室 | 发电机组输出功率1000KW柴发机组。该柴油发电机系统预留联通室外输油管，油量规格大于机组24h不间断运作的容量。当正常电源故障时，发电机应立即起动，在15S内投入正常带负荷运行，以保证一级负荷中特别重要负荷的供电要求。应急电源与正常电源之间，应采取防止并列运行的措施。柴油发电机组的启动取样信号，分别引自10kV电压互感器柜、低压侧主开关的辅助接点等。 | 一、柴油发电机配电说明： 1.储油间的油箱应密闭，且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀。 2.本工程柴油发电机容量保证消防负荷用电。在非消防情况下断电时，作为二级负荷及保障负荷的备用电源。 3.柴油发电机配电总断路器选用与柴油发电机相适应的脱扣特性断路器，且设置防止与市电并列运行的措施。 4.当市电均失电时，启动柴油发电机。 5.储油间总储存量不应大于1m3，柴油的闪点不应低于60℃。 6.柴油发电机应采取防震降噪措施，白天噪音不大于50dB，夜间不大于40dB。 7.柴油发电机自带尾气处理装置，尾气排放应达到城市卫生管理标准。 8.柴油发电机的燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀； 9.储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部应设置防止油品流散的设施。 二、柴油发电机启动说明： 1.发电机启动，但不投入运行的情况： 1)变压器1主开关失电时间达到1s，发电机启动，但不投入运行； 2)变压器2主开关失电时间达到1s，发电机启动，但不投入运行； 3)ATS的市电端失电，发电机启动控制内设置1s延时，发电机启动，但不投入运行。
2 | 柴油发电机 | 发电机输出功率：1100kW，(含并机控制柜） | 1 | 台 | 西地下室 | 发电机组输出功率1100KW柴发机组。该柴油发电机系统预留联通室外输油管，油量规格大于机组24h不间断运作的容量。当正常电源故障时，发电机应立即起动，在15S内投入正常带负荷运行，以保证一级负荷中特别重要负荷的供电要求。应急电源与正常电源之间，应采取防止并列运行的措施。柴油发电机组的启动取样信号，分别引自10kV电压互感器柜、低压侧主开关的辅助接点等。 并机控制柜为发电机组自带出线断路器柜。要求此配电柜为上进线，带并柜母排；要求配带隔离功能的断路器，短延时整定为0.4s短延时整定电流大于3200A。 | 2.发电机启动，投入运行的情况： 1)变压器1和变压器2主开关同时失电时间达到1s，发电机启动，投入运行； 2)变压器1主开关失电时间达到2s，并且同时ATS的市电端失电，发电机启动控制内设置2s延时，发电机启动，投入运行。 3.所有变压器的主开关和ATS信号均需要接入发电机控制柜。 4.机组控制箱需满足并机要求。 注：消防负荷和重要负荷出线开关复式保护仅动作于短路保护，过负荷保护动作于报警信号。 三、自备应急柴油发电机组： 柴油发电机组选用震动小，噪声低的产品，机组供油时间大于24小时；设置输油管，室内设置储油量不大于1m3的储油间。为保证电源切换的可靠性，柴油发电机侧与市电的主开关采用机械及电气联锁装置。发电机的绝缘等级为H级，额定电压为400/230V，额定频率为50Hz。机组应预留与BA系统的联网接口，并可传送发电机组运行信号。 四、其他要求 1.柴油引擎及交流发电机要求为2022年及以后出厂新品（提供承诺函）； 2.发电机组中的发动机、发电机、控制系统的设计生产、原型测试以及最终的装配和检测要有原厂测试报告(PTS) 验证发电机组设计性能及出厂证明（出厂时提供）； 3.产品满足：GB/T6072-2008、 GB/T2820-2009国家标准及相关要求。