## Sheet1
设备报价表
工程名称：自贡市第四人民医院川南区域医疗中心项目
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 使用部位 | 品牌 | 价格（元）
[7 empty] | 不含税单价 | 不含税总价
1 | 环绕气流嵌入式室内机 (图中表示为8.0) | Ql=9.0KW Qr=10.0KW N=0.111KW 220V~50HZ 噪音:38/34/29dB(A)带冷凝水提升泵 | 18 | 台 | 东地下室
2 | 环绕气流嵌入式室内机 (图中表示为8.0) | Ql=7.1KW Qr=8.0KW N=0.086KW 220V~50HZ 噪音:34/31/28dB(A)带冷凝水提升泵 | 9 | 台 | 东地下室
3 | 环绕气流嵌入式室内机 (图中表示为6.3) | Ql=6.3KW Qr=7.1KW N=0.086KW 220V~50HZ 噪音:34/31/28dB(A)带冷凝水提升泵 | 6 | 台 | 东地下室
4 | 直流变频室外机 VRV-B1-PJ-01(室外机) | Ql=40.0KW Qr=45.0KW N=10.70KW 380V~50HZ IPLV:9.40 噪音:59dB(A) | 1 | 台 | 东地下室
5 | 直流变频室外机 VRV-B1-CT-01(室外机) VRV-B1-CT-02(室外机) | Ql=83.9KW Qr=94.0KW N=23.67KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:64dB(A) | 2 | 台 | 东地下室
6 | 直流变频室外机 VRV-B1-CT-03(室外机) | Ql=68.0KW Qr=76.5KW N=17.60KW 380V~50HZ IPLV:9.40 噪音:61dB(A) | 1 | 台 | 东地下室
7 | 柜式新风室内机 XK-B1-CT-01(室内机) | Ql=61.5KW Qr=38.2KW N=1.17KW 380V~50HZ 噪音:61dB(A) 风量:6000m­/h 机外静压:350Pa | 1 | 台 | 东地下室
8 | 直流变频室外机 XK-B1-CT-01(室外机) | Ql=61.5KW Qr=69.0KW N=20.2KW 380V~50HZ 噪音:62dB(A) | 1 | 台 | 东地下室
9 | 中静压风管式室内机 (图中表示为12.5) | Ql=12.5KW Qr=14.0KW N=0.228KW 220V~50HZ 噪音:37/34/31dB(A) 风量:1680m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带冷凝水提升泵 底部回风带过滤网及可开式回风百叶1300×250 | 16 | 台 | 东地下室
10 | 中静压风管式室内机 (图中表示为10.0) | Ql=10.0KW Qr=11.2KW N=0.194KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1428m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带冷凝水提升泵 底部回风带过滤网及可开式回风百叶1300×200 | 2 | 台 | 东地下室
11 | 直流变频室外机 VRV-B1-PD-01(室外机) VRV-B1-PD-03(室外机) | Ql=40.0KW Qr=45.0KW N=10.70KW 380V~50HZ IPLV:9.40 噪音:59dB(A) | 2 | 台 | 东地下室
12 | 直流变频室外机 VRV-B1-PD-02(室外机) | Ql=73.5KW Qr=82.5KW N=19.29KW 380V~50HZ IPLV:9.40 噪音:62dB(A) | 1 | 台 | 东地下室
13 | 直流变频室外机 VRV(室外机)-BI-PD-04 | Ql=50.4KW Qr=56.5KW N=13.60KW 380V~50HZ IPLV:9.10 噪音:61dB(A) | 1 | 台 | 东地下室
14 | 直流变频室外机 VRV(室外机)-BI-PD-05 | Ql=28.0KW Qr=31.5KW N=6.9KW 380V~50HZ IPLV:9.80 噪音:57dB(A) | 1 | 台 | 东地下室
15 | 单向气流嵌入式室内机 (图中表示为2.2) | Ql=2.2KW Qr=2.5KW N=0.026KW 220V~50HZ 噪音:29/27/25/24/2dB(A) 带冷凝水提升泵 | 10 | 台 | 东地下室
16 | 环绕气流嵌入式室内机 (图中表示为4.5) | Ql=4.5KW Qr=5.0KW N=0.063KW 220V~50HZ 噪音:32/29/25dB(A)带冷凝水提升泵 | 2 | 台 | 东地下室
17 | 环绕气流嵌入式室内机 (图中表示为5.6) | Ql=5.6KW Qr=6.3KW N=0.074KW 220V~50HZ 噪音:33/30/27dB(A)带冷凝水提升泵 | 2 | 台 | 东地下室
18 | 环绕气流嵌入式室内机(图中表示为6.3) | Ql=6.3KW Qr=7.1KW N=0.086KW 220V~50HZ 噪音:34/31/28dB(A)带冷凝水提升泵 | 2 | 台 | 东地下室
19 | 环绕气流嵌入式室内机(图中表示为8.0) | Ql=8.0KW Qr=9.0KW N=0.111KW 220V~50HZ 噪音:38/34/29dB(A)带冷凝水提升泵 | 1 | 台 | 东地下室
20 | 直流变频室外机 VRV-B1-BG-01(室外机) VRV-B1-XY-02(室外机) | Ql=28.0KW Qr=31.5KW N=6.9KW 380V~50HZ IPLV:9.80 噪音:57dB(A) | 2 | 台 | 东地下室
21 | 直流变频室外机 VRV-B1-XY-01(室外机) | Ql=22.4KW Qr=25.0KW N=5.27KW 380V~50HZ IPLV:10.0 噪音:56dB(A) | 1 | 台 | 东地下室
22 | 吊顶式新风室内机 XK-B1-XY-02(室内机) | Ql=28.0KW Qr=17.9KW N=0.59KW 220V~50HZ 噪音:47dB(A) 风量:2100m­/h 机外静压:250Pa | 1 | 台 | 东地下室
23 | 变频新风室外机 XK-B1-XY-02(室外机) | Ql=28.0KW Qr=31.5KW N=7.15KW 380V~50HZ 噪音:58dB(A) | 1 | 台 | 东地下室
24 | 两管制卧式暗装风机盘管 | Ql=9.25kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=14.338kw 热媒:50℃~60℃ N=160W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:1700m­/h(高档) 1275m­/h(中档) 静压:50Pa或30Pa | 4 | 台 | 东地下室
25 | 中静压风管式室内机(图中表示为2.8) | Ql=2.8KW Qr=3.2KW N=0.096KW 220V~50HZ 噪音:32/29/26dB(A) 风量:510m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带冷凝水提升泵 底部回风,配过滤网及可开式回风百叶500x200 | 1 | 台 | 西地下室
26 | 中静压风管式室内机(图中表示为3.6) | Ql=3.6KW Qr=4.0KW N=0.096KW 220V~50HZ 噪音:32/29/26dB(A) 风量:510m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带冷凝水提升泵 底部回风,配过滤网及可开式回风百叶500x200 | 2 | 台 | 西地下室
27 | 中静压风管式室内机(图中表示为4.0) | Ql=4.0KW Qr=4.5KW N=0.104KW 220V~50HZ 噪音:32/29/26dB(A) 风量:570m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带冷凝水提升泵 底部回风,配过滤网及可开式回风百叶600x200 | 1 | 台 | 西地下室
28 | 中静压风管式室内机(图中表示为7.1) | Ql=7.1KW Qr=8.0KW N=0.151KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1056m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带冷凝水提升泵 底部回风,配过滤网及可开式回风百叶900x200 | 1 | 台 | 西地下室
29 | 中静压风管式室内机(图中表示为8.0) | Ql=8.0KW Qr=9.0KW N=0.151KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1065m­/h(高档) 机外静压:50Pa 底部回风,配过滤网及可开式回风百叶900x200 | 1 | 台 | 西地下室
30 | 中静压风管式室内机(图中表示为12.5) | Ql=12.5KW Qr=14.0KW N=0.228KW 220V~50HZ 噪音:37/34/31dB(A) 风量:1680m­/h(高档) 机外静压:50Pa 底部回风,配过滤网及可开式回风百叶1300x250 | 5 | 台 | 西地下室
31 | 直流变频室外机 K-B1-01(W) | Ql=33.5KW Qr=37.5KW N=8.59KW 380V~50HZ IPLV:9.60 噪音:59dB(A) | 1 | 台 | 西地下室
32 | 直流变频室外机 K-B1-BDS(W) | Ql=68.0KW Qr=76.5KW N=17.60KW 380V~50HZ IPLV:9.40 噪音:61dB(A) | 1 | 台 | 西地下室
33 | 中静压风管式室内机(图中表示为2.2) | Ql=2.2KW Qr=2.5KW N=0.096KW 220V~50HZ 噪音:32/29/26dB(A) 风量:510m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带后回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶500x200 | 88 | 台 | 行政科研楼
34 | 中静压风管式室内机(图中表示为2.8) | Ql=2.8KW Qr=3.2KW N=0.096KW 220V~50HZ 噪音:32/29/26dB(A) 风量:510m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带后回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶500x200 | 12 | 台 | 行政科研楼
35 | 中静压风管式室内机(图中表示为3.6) | Ql=3.6KW Qr=4.0KW N=0.096KW 220V~50HZ 噪音:32/29/26dB(A) 风量:510m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带后回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶500x200 | 36 | 台 | 行政科研楼
36 | 中静压风管式室内机(图中表示为4.0) | Ql=4.0KW Qr=4.5KW N=0.104KW 220V~50HZ 噪音:32/29/26dB(A) 风量:570m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带后回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶500x200 | 108 | 台 | 行政科研楼
37 | 中静压风管式室内机(图中表示为4.5) | Ql=4.5KW Qr=5.0KW N=0.104KW 220V~50HZ 噪音:32/29/26dB(A) 风量:570m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带后回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶600x200 | 27 | 台 | 行政科研楼
38 | 中静压风管式室内机(图中表示为5.0) | Ql=5.0KW Qr=5.6KW N=0.151KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1056m­/h(高档) 机外静压:80Pa 带后回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶900x200 | 12 | 台 | 行政科研楼
39 | 中静压风管式室内机(图中表示为5.6) | Ql=5.6KW Qr=6.3KW N=0.151KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1056m­/h(高档) 机外静压:80Pa 带后回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶900x200 | 19 | 台 | 行政科研楼
40 | 中静压风管式室内机(图中表示为6.3) | Ql=6.3KW Qr=7.1KW N=0.151KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1056m­/h(高档) 机外静压:80Pa 带后回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶900x200 | 16 | 台 | 行政科研楼
41 | 中静压风管式室内机(图中表示为7.1) | Ql=7.1KW Qr=8.0KW N=0.151KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1056m­/h(高档) 机外静压:80Pa 带后回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶900x200 | 37 | 台 | 行政科研楼
42 | 中静压风管式室内机(图中表示为8.0) | Ql=8.0KW Qr=9.0KW N=0.151KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1056m­/h(高档) 机外静压:80Pa 带后回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶900x200 | 58 | 台 | 行政科研楼
43 | 中静压风管式室内机 (图中表示为9.0) | Ql=9.0KW Qr=10.0KW N=0.194KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1428m­/h(高档) 机外静压:100Pa 底部回风,配过滤网及可开式回风百叶1300x200 | 52 | 台 | 行政科研楼
44 | 直流变频室外机 K-F10-02(W) | Ql=28.0KW Qr=31.5KW N=6.9KW 380V~50HZ IPLV:9.80 噪音:57dB(A) | 1 | 台 | 行政科研楼
45 | 直流变频室外机 K-F10-01(W) | Ql=45.0KW Qr=50.0KW N=12.20KW 380V~50HZ IPLV:9.20 噪音:60dB(A) | 1 | 台 | 行政科研楼
46 | 直流变频室外机 K-F2-04(W) | Ql=56.5KW Qr=63.0KW N=15.90KW 380V~50HZ IPLV:8.95 噪音:62dB(A) | 1 | 台 | 行政科研楼
47 | 直流变频室外机 K-F1-05(W) | Ql=61.5KW Qr=69.0KW N=18.40KW 380V~50HZ IPLV:8.80 外形尺寸(高x宽x深)mm:1657x1240x765 重量:300Kg 噪音:63dB(A) | 1 | 台 | 行政科研楼
48 | 直流变频室外机 K-B1-BDS(W) | Ql=68.0KW Qr=76.5KW N=17.60KW 380V~50HZ IPLV:9.40 噪音:61dB(A) | 1 | 台 | 行政科研楼
49 | 直流变频室外机 K-F1-02(W) | Ql=95.0KW Qr=106.5KW N=26.99KW 380V~50HZ IPLV:8.8 噪音:65dB(A) | 1 | 台 | 行政科研楼
50 | 直流变频室外机 K-F2-05(W)K-F3-01(W) | Ql=101.5KW Qr=114.0KW N=29.10KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:65dB(A) | 2 | 台 | 行政科研楼
51 | 直流变频室外机 K-F1-03(W) K-F3-02(W) | Ql=106.9KW Qr=119.5KW N=29.50KW 380V~50HZ IPLV:8.95 噪音:65dB(A) | 2 | 台 | 行政科研楼
52 | 直流变频室外机 K-F2-01(W) | Ql=111.9KW Qr=125.5KW N=32.0KW 380V~50HZ IPLV:8.8 噪音:65dB(A) | 1 | 台 | 行政科研楼
53 | 直流变频室外机 K-F1-04(W)K-F1-06(W) | Ql=118.0KW Qr=132.0KW N=34.30KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:66dB(A) | 2 | 台 | 行政科研楼
54 | 直流变频室外机 K-F1-01(W)K-F3-03(W) | Ql=123.0KW Qr=138.0KW N=36.80KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:66dB(A) | 2 | 台 | 行政科研楼
55 | 直流变频室外机 K-F2-03(W) | Ql=140.4KW Qr=157.0KW N=39.57KW 380V~50HZ IPLV:8.80 重量:789Kg 噪音:66dB(A) | 1 | 台 | 行政科研楼
56 | 直流变频室外机 K-F2-02(W)K-F4~F9-01(W) | Ql=156.5KW Qr=175.5KW N=45.39KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:67dB(A) | 7 | 台 | 行政科研楼
57 | 中静压风管式室内机(图中表示为2.2) | Ql=2.2KW Qr=2.5KW N=0.096KW 220V~50HZ 噪音:32/29/26dB(A) 风量:510m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带下回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶500x200 | 109 | 台 | 健康管理中心
58 | 中静压风管式室内机(图中表示为2.8) | Ql=2.8KW Qr=3.2KW N=0.096KW 220V~50HZ 噪音:32/29/26dB(A) 风量:510m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带下回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶500x200 | 63 | 台 | 健康管理中心
59 | 中静压风管式室内机(图中表示为3.6) | Ql=3.6KW Qr=4.0KW N=0.096KW 220V~50HZ 噪音:32/29/26dB(A) 风量:510m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带下回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶500x200 | 110 | 台 | 健康管理中心
60 | 中静压风管式室内机(图中表示为4.0) | Ql=4.0KW Qr=4.5KW N=0.104KW 220V~50HZ 噪音:32/29/26dB(A) 风量:570m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带下回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶600x200 | 44 | 台 | 健康管理中心
61 | 中静压风管式室内机(图中表示为4.5) | Ql=4.5KW Qr=5.0KW N=0.104KW 220V~50HZ 噪音:32/29/26dB(A) 风量:570m­/h(高档) 机外静压:50Pa 带下回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶600x200 | 75 | 台 | 健康管理中心
62 | 中静压风管式室内机(图中表示为5.0) | Ql=5.0KW Qr=5.6KW N=0.151KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1056m­/h(高档) 机外静压:80Pa 带下回风箱,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶900x200 | 11 | 台 | 健康管理中心
63 | 中静压风管式室内机(图中表示为5.6) | Ql=5.6KW Qr=6.3KW N=0.151KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1056m­/h(高档) 机外静压:80Pa 带下回风箱或后回风管,详平面图,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶900x200 | 15 | 台 | 健康管理中心
64 | 中静压风管式室内机(图中表示为6.3) | Ql=6.3KW Qr=7.1KW N=0.151KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1056m­/h(高档) 机外静压:80Pa 带下回风箱或后回风管,详平面图,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶900x200 | 12 | 台 | 健康管理中心
65 | 中静压风管式室内机(图中表示为7.1) | Ql=7.1KW Qr=8.0KW N=0.151KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1056m­/h(高档) 机外静压:8Pa 带下回风箱或后回风管,详平面图,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶900x200 | 17 | 台 | 健康管理中心
66 | 中静压风管式室内机(图中表示为8.0) | Ql=8.0KW Qr=9.0KW N=0.151KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1056m­/h(高档) 机外静压:80Pa 带下回风箱或后回风管,详平面图,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶900x200 | 91 | 台 | 健康管理中心
67 | 中静压风管式室内机(图中表示为9.0) | Ql=9.0KW Qr=10.0KW N=0.194KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1428m­/h(高档) 机外静压:100Pa 带下回风箱或后回风管,详平面图,回风口带净化消毒装置,可开式回风百叶1300x200 | 12 | 台 | 健康管理中心
68 | 环绕气流嵌入式室内机(图中表示为Q5.0) | Ql=5.0KW Qr=5.6KW N=0.074KW 220V~50HZ 噪音:33/30/27dB(A)带冷凝水提升泵 | 1 | 台 | 健康管理中心
69 | 环绕气流嵌入式室内机(图中表示为Q12.5) | Ql=12.5KW Qr=14.0KW N=0.220KW 220V~50HZ 噪音:44/39/34dB(A)带冷凝水提升泵 | 2 | 台 | 健康管理中心
70 | 直流变频室外机 K-F5~F9-01(W)、K-F4-01(W) | Ql=56.5KW Qr=63.0KW N=15.90KW 380V~50HZ IPLV:8.95 噪音:62dB(A)带冷凝水提升泵 | 6 | 台 | 健康管理中心
71 | 直流变频室外机 K-F3-01(W) | Ql=61.5KW Qr=69.0KW N=18.40KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:63dB(A) | 1 | 台 | 健康管理中心
72 | 直流变频室外机 K-F5~F9-02(W) K-F2-04(W) | Ql=78.9KW Qr=88.0KW N=21.17KW 380V~50HZ IPLV:8.95 噪音:63dB(A) | 6 | 台 | 健康管理中心
73 | 直流变频室外机 K-F1-03(W) | Ql=89.5KW Qr=100.5KW N=25.30KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:64dB(A) | 1 | 台 | 健康管理中心
74 | 直流变频室外机 K-F1-01(W) | Ql=95.0KW Qr=106.5KW N=26.99KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:65dB(A) | 1 | 台 | 健康管理中心
75 | 直流变频室外机 K-F1-04(W) K-F2-03(W) | Ql=101.5KW Qr=114.0KW N=29.10KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:65dB(A) | 2 | 台 | 健康管理中心
76 | 直流变频室外机 K-F1-02(W) K-F1-05(W)K-F3-02(W) | Ql=106.9KW Qr=119.5KW N=29.50KW 380V~50HZ IPLV:8.95 噪音:65dB(A) | 3 | 台 | 健康管理中心
77 | 直流变频室外机 K-F3-03(W) | Ql=118.0KW Qr=132.0KW N=34.30KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:66dB(A) | 1 | 台 | 健康管理中心
78 | 直流变频室外机 K-F3-06(W) | Ql=123.0KW Qr=138.0KW N=36.80KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:66dB(A) | 1 | 台 | 健康管理中心
79 | 直流变频室外机 K-F3-05(W) | Ql=129.5KW Qr=145.5KW N=36.00KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:65dB(A) | 1 | 台 | 健康管理中心
80 | 直流变频室外机 K-F4-02(W) | Ql=140.4KW Qr=157.0KW N=39.57KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:66dB(A) | 1 | 台 | 健康管理中心
81 | 直流变频室外机 K-F2-01(W) | Ql=146.0KW Qr=163.5KW N=41.20KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:66dB(A) | 1 | 台 | 健康管理中心
82 | 直流变频室外机 K-F3-04(W) | Ql=156.5KW Qr=175.5KW N=45.39KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:67dB(A) | 1 | 台 | 健康管理中心
83 | 直流变频室外机 K-F2-02(W) | Ql=163.0KW Qr=183.0KW N=47.50KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:67dB(A) | 1 | 台 | 健康管理中心
84 | 直流变频室外机 K-B1-01(W) | Ql=33.5KW Qr=37.5KW N=8.59KW 380V~50HZ IPLV:9.60 噪音:59dB(A) | 1 | 台 | 健康管理中心
85 | 中静压风管式室内机(图中表示为4.5) | Ql=4.5KW Qr=5.0KW N=0.063KW 220V~50HZ 噪音:32/29/25dB(A) 底部回风,配过滤网及可开式回风百叶900x200 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼
86 | 中静压风管式室内机(图中表示为7.1) | Ql=7.1KW Qr=8.0KW N=0.151KW 220V~50HZ 噪音:35/32/29dB(A) 风量:1056m­/h(高档) 机外静压:50Pa 底部回风,配过滤网及可开式回风百叶900x200 | 14 | 台 | 门诊医技综合楼
87 | 环绕气流嵌入式室内机(图中表示为2.8) | Ql=2.8KW Qr=3.2KW N=0.053KW 220V~50HZ 噪音:30/28/25dB(A) 带冷凝水提升泵 | 16 | 台 | 门诊医技综合楼
88 | 环绕气流嵌入式室内机(图中表示为3.6) | Ql=3.6KW Qr=4.0KW N=0.053KW 220V~50HZ 噪音:30/28/25dB(A) 带冷凝水提升泵 | 15 | 台 | 门诊医技综合楼
89 | 环绕气流嵌入式室内机(图中表示为4.5) | Ql=4.5KW Qr=5.0KW N=0.063KW 220V~50HZ 噪音:32/29/25dB(A) 带冷凝水提升泵 | 5 | 台 | 门诊医技综合楼
90 | 环绕气流嵌入式室内机(图中表示为5.6) | Ql=5.6KW Qr=6.3KW N=0.074KW 220V~50HZ 噪音:33/30/27dB(A) 带冷凝水提升泵 | 8 | 台 | 门诊医技综合楼
91 | 环绕气流嵌入式室内机(图中表示为6.3) | Ql=6.3KW Qr=7.1KW N=0.086KW 220V~50HZ 噪音:34/31/28dB(A) 带冷凝水提升泵 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼
92 | 环绕气流嵌入式室内机(图中表示为7.1) | Ql=7.1KW Qr=8.0KW N=0.086KW 220V~50HZ 噪音:34/31/28dB(A) 带冷凝水提升泵 | 5 | 台 | 门诊医技综合楼
93 | 环绕气流嵌入式室内机(图中表示为9.0) | Ql=9.0KW Qr=10.0KW N=0.111KW 220V~50HZ 噪音:38/34/29dB(A) 带冷凝水提升泵 | 8 | 台 | 门诊医技综合楼
94 | 环绕气流嵌入式室内机(图中表示为10.0) | Ql=10.0KW Qr=11.2KW N=0.156KW 220V~50HZ 噪音:41/37/33dB(A) 带冷凝水提升泵 | 2 | 台 | 门诊医技综合楼
95 | 环绕气流嵌入式室内机 (图中表示为11.2) | Ql=11.2KW Qr=12.5KW N=0.156KW 220V~50HZ 噪音:41/37/33dB(A) 带冷凝水提升泵 | 2 | 台 | 门诊医技综合楼
96 | 环绕气流嵌入式室内机(图中表示为12.5) | Ql=12.5KW Qr=14.0KW N=0.220KW 220V~50HZ 噪音:44/39/34dB(A) 带冷凝水提升泵 | 2 | 台 | 门诊医技综合楼
97 | 直流变频室外机 VRV-MZ-F1-02(室外机) | Ql=56.5KW Qr=63.0KW N=15.90KW 380V~50HZ IPLV:8.95 噪音:62dB(A) | 1 | 台 | 门诊医技综合楼
98 | 直流变频室外机 VRV-MZ-F1-03(室外机) | Ql=28.0KW Qr=31.5KW N=6.9KW 380V~50HZ IPLV:9.80 噪音:57dB(A) | 1 | 台 | 门诊医技综合楼
99 | 直流变频室外机 VRV-MZ-F2-01(室外机) | Ql=10.0KW Qr=11.5KW N=3.3KW 220V~50HZ IPLV: 6.15 噪音:56dB(A) | 1 | 台 | 门诊医技综合楼
100 | 直流变频室外机 VRV-YJ-F1-01(室外机) | Ql=50.4KW Qr=56.5KW N=13.60KW 380V~50HZ IPLV:9.10 噪音:61dB(A) | 1 | 台 | 门诊医技综合楼
101 | 直流变频室外机 VRV-YJ-F1-02(室外机) | Ql=73.5KW Qr=82.5KW N=19.29KW 380V~50HZ IPLV:9.40 噪音:62dB(A) | 1 | 台 | 门诊医技综合楼
102 | 直流变频室外机 VRV-YJ-F1-03(室外机) VRV-YJ-F1-04(室外机) | Ql=123.0KW Qr=138.0KW N=36.80KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:66dB(A) | 2 | 台 | 门诊医技综合楼
103 | 直流变频室外机 VRV-YJ-F1-05(室外机) VRV-YJ-F3-01(室外机) | Ql=17.5KW Qr=19KW N=5.4KW 220V~50HZ IPLV: 6.05 噪音:59dB(A) | 2 | 台 | 门诊医技综合楼
104 | 直流变频室外机 VRV-YJ-F2-01(室外机) VRV-YJ-F2-02(室外机) VRV-YJ-F2-03(室外机) VRV-YJ-F2-04(室外机) | Ql=95.0KW Qr=106.5KW N=26.99KW 380V~50HZ IPLV:8.80 噪音:65dB(A) | 4 | 台 | 门诊医技综合楼
105 | 直流变频室外机 VRV-YJ-F4-01(室外机) | Ql=22.4KW Qr=25.0KW N=5.27KW 380V~50HZ IPLV:10.0 噪音:56dB(A) | 1 | 台 | 门诊医技综合楼
106 | 环绕气流嵌入式室内机 (图中表示为2.8) | Ql=2.8KW Qr=3.2KW N=0.053KW 220V~50HZ 噪音:30/28/25dB(A)带冷凝水提升泵 | 5 | 台 | 住院楼
107 | 环绕气流嵌入式室内机 (图中表示为3.6) | Ql=3.6KW Qr=4.0KW N=0.053KW 220V~50HZ 噪音:30/28/25dB(A)带冷凝水提升泵 | 5 | 台 | 住院楼
108 | 环绕气流嵌入式室内机 (图中表示为4.5) | Ql=4.5KW Qr=5.0KW N=0.063KW 220V~50HZ 噪音:32/29/25dB(A)带冷凝水提升泵 | 1 | 台 | 住院楼
109 | 环绕气流嵌入式室内机 (图中表示为6.3) | Ql=6.3KW Qr=7.1KW N=0.086KW 220V~50HZ 噪音:34/31/28dB(A)带冷凝水提升泵 | 15 | 台 | 住院楼
110 | 环绕气流嵌入式室内机 (图中表示为7.1) | Ql=7.1KW Qr=8.0KW N=0.086KW 220V~50HZ 噪音:34/31/28dB(A)带冷凝水提升泵 | 1 | 台 | 住院楼
111 | 环绕气流嵌入式室内机 (图中表示为8.0) | Ql=8.0KW Qr=9.0KW N=0.111KW 220V~50HZ 噪音:38/34/29dB(A)带冷凝水提升泵 | 5 | 台 | 住院楼
112 | 环绕气流嵌入式室内机 (图中表示为9.0) | Ql=9.0KW Qr=10.0KW N=0.111KW 220V~50HZ 噪音:38/34/29dB(A)带冷凝水提升泵 | 2 | 台 | 住院楼
113 | 分体式直膨机室内机 K(室内机)-ZY-F1-04 (一用一备) | Ql=46.1KW Qr=51KW 冷凝再热:再冷量15kw N=5.5KW 380V~50HZ 噪音:49~56dB(A) 送风量:6610m­/h(新风量:660m­/h) 机外静压:300Pa | 2 | 台 | 住院楼
114 | 分体式直膨机室外机 K(室外机)-ZY-F1-04 (一用一备) | Ql=46.1KW Qr=51KW N=12.8KW 380V~50HZ 噪音:60dB(A) 注:空调机组控制温度为15~20℃ | 2 | 台 | 住院楼
115 | 直流变频室外机 VRV(室外机)-ZY-F1-YK2 VRV(室外机)-ZY-F2-YF | Ql=22.4KW Qr=25.0KW N=5.27KW 380V~50HZ IPLV:10.0 噪音:56dB(A) | 2 | 台 | 住院楼
116 | 直流变频室外机 VRV(室外机)-ZY-F1-YK7 | Ql=28.0KW Qr=31.5KW N=6.9KW 380V~50HZ IPLV:9.80 噪音:57dB(A) | 1 | 台 | 住院楼
117 | 直流变频室外机 VRV(室外机)-ZY-F1-YK6 | Ql=40.0KW Qr=45.0KW N=10.70KW 380V~50HZ IPLV:9.40 噪音:59dB(A) | 1 | 台 | 住院楼
118 | 直流变频室外机 VRV(室外机)-ZY-F1-YK1 VRV(室外机)-ZY-F1-YK3 VRV(室外机)-ZY-F2-DA | Ql=33.5KW Qr=37.5KW N=8.59KW 380V~50HZ IPLV:9.60 噪音:59dB(A) | 3 | 台 | 住院楼
| 小计 |  | 1317
备注:
1.多联式系统冷媒均采用环保冷媒R410A。
2.当表中的设备与图纸不符时,请以图纸为准。
3.定货时,请按平、剖面图中风机的进出风方式确定风机形式。
4.所有吊挂式安装的风机均配备减震吊架,所有落地安装的风机均配备减震支座。排风、排烟合用风机选用金属减震器。
5.风机平衡等级G2.5.