## 空调设备
设备报价表
工程名称：自贡市第四人民医院川南区域医疗中心项目
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 使用部位 | 品牌 | 价格（元） |  | 备注
工程名称：自贡市第四人民医院川南区域医疗中心项目 价格（元）: 不含税单价 | 不含税总价
1 | 吊顶式新风全热交换器 XK-B1-BG-01 XK-B1-XY-01 | 风量:800m­/h(中档) 机外静压:125Pa 焓回收率:55%(制冷) 57%(制热) 温度收率:68% N=585W 220V~50HZ 噪音:40dB(A) | 2 | 台 | 东地下室
2 | 吊顶式新风全热交换器 XK-B1-PJ-01 | 风量:1300m­/h(中档) 机外静压:85Pa 焓回收率:56%(制冷) 59%(制热) 温度收率:70% N=710W 220V~50HZ 噪音:41dB(A) | 1 | 台 | 东地下室
3 | 吊顶式新风全热交换器 XK-B1-CT-02 | 风量:2000m­/h(中档) 机外静压:132Pa 焓回收率:62%(制冷) 71%(制热) 温度收率:71% N=1020W 220V~50HZ 噪音:51dB(A) | 1 | 台 | 东地下室
4 | 吊顶式新风全热交换器 XK-B1-XC | 风量:150m­/h(中档) 机外静压:69Pa 焓回收率:60%(制冷) 62%(制热) 温度收率:72% N=108W 220V~50HZ 噪音:30.5dB(A) | 1 | 台 | 东地下室
5 | 吊顶式新风全热交换器EXH-B1-01 | 风量:600m­/h(中档) 机外静压:97Pa 焓回收率:59%(制冷) 61%(制热) 温度收率:71% N=585W 220V~50HZ 噪音:39dB(A) | 1 | 台 | 西地下室
6 | 柜式新风全热交换器 EXH-F1-01 EXH-F2-01 | 风量:2000m­/h(中档) 机外静压:176Pa 焓回收率:62%(制冷) 71%(制热) 温度收率:71% N=980W 220V~50HZ 噪音:53dB(A) | 2 | 台 | 行政科研楼
7 | 柜式新风全热交换器EXH-F1-02EXH-F2-02 | 风量:2500m­/h(中档) 机外静压:200Pa 焓回收率:61%(制冷) 70%(制热) 温度收率:71% N=1300W 220V~50HZ 噪音:55dB(A) | 2 | 台 | 行政科研楼
8 | 吊顶式新风室内机 XK-F10-01 | Ql=39.1KW Qr=22.5KW N=0.65KW 380V~50HZ 噪音:52dB(A) 风量:3500m­/h 机外静压:250Pa | 1 | 台 | 行政科研楼
9 | 变频新风室外机 XK-F10-01(W) | Ql=33.5KW Qr=37.5KW N=8.8KW 380V~50HZ 噪音:60dB(A) | 1 | 台 | 行政科研楼
10 | 直膨式新风室内机 XK-F2-01 XK-F3-01 | Ql=53.5KW Qr=37.5KW N=1.5KW 380V~50HZ 噪音:62dB(A) 重量:338kg 风量:4000m­/h 机外静压:380Pa 机组配置初效G4、中效F8、冷(热)盘管段、风机送风段(机组进出风方式详图) | 2 | 台 | 行政科研楼
11 | 变频新风室外机 XK-F2-01(W) XK-F3-01(W) | Ql=46.1KW Qr=51.0KW N=12.8KW 380V~50HZ 外形尺寸:1680x1345x770(HxWxD) 噪音:60dB(A) | 2 | 台 | 行政科研楼
12 | 直膨式新风室内机 XK-F1-01 XK-F1-02 | Ql=80.0KW Qr=56.0KW N=3.0KW 380V~50HZ 噪音:66dB(A) 重量:505kg 风量:6200m­/h 机外静压:420Pa 机组配置初效G4、中效F8、冷(热)盘管段、风机送风段(机组进出风方式详图) | 2 | 台 | 行政科研楼
13 | 变频新风室外机 XK-F1-01(W) XK-F1-02(W) | Ql=78.0KW Qr=87.5KW N=21.4KW 380V~50HZ 噪音:63dB(A) | 2 | 台 | 行政科研楼
14 | 直膨式新风室内机 XK-F4~F9-01 | Ql=93.0KW Qr=65.0KW N=3.0KW 380V~50HZ 噪音:67dB(A) 重量:543kg 风量:7200m­/h 机外静压:500Pa 机组配置初效G4、中效F8、冷(热)盘管段、风机送风段(机组进出风方式详图) | 6 | 台 | 行政科研楼
15 | 变频新风室外机 XK-F4~F9-01(W) | Ql=92.0KW Qr=102.0KW N=28.9KW 380V~50HZ 噪音:65dB(A) | 6 | 台 | 行政科研楼
16 | 直膨式新风室内机 XK-F2-02 XK-F3-02 | Ql=150.0KW Qr=105.0KW N=7.5KW 380V~50HZ 噪音:71dB(A) 重量:505kg 风量:11000m­/h 机外静压:500Pa 机组配置初效G4、中效F8、冷(热)盘管段、风机送风段(机组进出风方式详图) | 2 | 台 | 行政科研楼
17 | 变频新风室外机 XK-F2-02(W) XK-F3-02(W) | Ql=123.0KW Qr=138.0KW N=40.4KW 380V~50HZ 噪音:65dB(A) | 2 | 台 | 行政科研楼
18 | 分体直膨空调 K-F2-DGNT | 空气处理器(室内机部分): 机组配置新回风混合段、初效、中效、蒸发段(机组进出风方式详图) Ql=148KW Qr=150KW 送风量:25000m­/h(新风:4800m­/h。过渡季节:12500m­/h) 送风机电量:11.0KW 380V/50Hz 机外静压:350Pa 机外噪音:71dB(A) 送风口噪声:58dB(A) 机组自带200mm高槽钢基础 室外机部分: Ql=150KW Qr=164KW 耗电量:42.8kw 380V/50HZ 噪音:67dB(A) | 1 | 套 | 行政科研楼
19 | 直膨式新风室内机 XK-F3-01（吊挂式） XK-F4-01（吊挂式） | Ql=28.0KW Qr=17.9KW N=0.59KW 220V~50HZ 噪音:47dB(A) 风量:2100m­/h 机外静压:250Pa 机组配置初效G4、中效F8、冷(热)盘管段、风机送风段(机组进出风方式详图) | 2 | 台 | 健康管理中心
20 | 变频新风室外机 XK-F3-01(W) | Ql=28.0KW Qr=31.5KW N=7.15KW 380V~50HZ 噪音:58dB(A) | 1 | 台 | 健康管理中心
21 | 变频新风室外机 XK-F4-01(W) | Ql=33.5KW Qr=37.5KW N=8.8KW 380V~50HZ 噪音:60dB(A) | 1 | 台 | 健康管理中心
22 | 直膨式新风室内机 XK-F1-02 | Ql=53.5KW Qr=37.5KW N=1.5KW 380V~50HZ 噪音:62dB(A) 风量:4000m­/h 机外静压:300Pa 机组配置初效G4、中效F8、冷(热)盘管段、风机送风段(机组进出风方式详图) | 1 | 台 | 健康管理中心
23 | 直膨式新风室内机 XK-F2-01 | Ql=66.0KW Qr=48.0KW N=2.2KW 380V~50HZ 噪音:65dB(A) 风量:5000m­/h 机外静压:350Pa 机组配置初效G4、中效F8、冷(热)盘管段、风机送风段(机组进出风方式详图) | 1 | 台 | 健康管理中心
24 | 变频新风室外机 XK-F1-02(W) XK-F2-01(W) | Ql=61.5KW Qr=69.0KW N=20.2KW 380V~50HZ 噪音:62dB(A) | 2 | 台 | 健康管理中心
25 | 直膨式新风室内机 XK-F1-01(吊挂式) XK-F1-03 XK-F2-02 XK-F3-03 XK-F4-02 | Ql=80.0KW Qr=56.0KW N=3.0KW 380V~50HZ 噪音:66dB(A) 风量:6200m­/h 机外静压:350Pa 机组配置初效G4、中效F8、冷(热)盘管段、风机送风段(机组进出风方式详图) | 5 | 台 | 健康管理中心
26 | 变频新风室外机 XK-F1-01(W) XK-F1-03(W) XK-F2-02(W) XK-F3-03(W) | Ql=78.0KW Qr=87.5KW N=21.4KW 380V~50HZ 噪音:63dB(A) | 4 | 台 | 健康管理中心
27 | 直膨式新风室内机 XK-F2-03 | Ql=93.0KW Qr=65.0KW N=3.0KW 380V~50HZ 噪音:67dB(A) 风量:7200m­/h 机外静压:350Pa 机组配置初效G4、中效F8、冷(热)盘管段、风机送风段(机组进出风方式详图) | 1 | 台 | 健康管理中心
28 | 直膨式新风室内机 XK-F3-02 XK-F3-04 | Ql=115.0KW Qr=79.0KW N=5.5KW 380V~50HZ 噪音:68dB(A) 风量:8200m­/h 机外静压:400Pa 机组配置初效G4、中效F8、冷(热)盘管段、风机送风段(机组进出风方式详图) | 2 | 台 | 健康管理中心
29 | 变频新风室外机 XK-F2-03(W) XK-F3-02(W) XK-F3-04(W) XK-F4-02(W) | Ql=92.0KW Qr=102.0KW N=28.9KW 380V~50HZ 噪音:65dB(A) | 4 | 台 | 健康管理中心
30 | 微静电净化装置 | 设置位置:FCU回风口处 设备尺寸:与回风口大小一致 设备参数:PM2.5一次性通过净化效率≥95% 微生物一次性通过净化效率≥90% 杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9% 阻力≤10Pa@1.0m/s,臭氧≤0.001mg/m3 设备功率:≤9w,220V/50HZ 产品模块具备耐火测试报告 | 2 | 台 | 健康管理中心
31 | 全空气系统组合式空调机组 K-MZ-F1-01~02 | 送风量(m3/h):28000 新风量(m3/h):4950 机外余静压(Pa):350 功率(KW):15 风机变频(Y/N):N WS :0.19(ηF=0.6) 进风干球温度(℃):27.8 进风相对湿度(%):53.4 出风干球温度(℃):15.2 出风相对湿度(%):90 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):14.8 出风温度(℃):25.6 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+微静电净化段+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 2 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 1.微静电净化段安装在初效过滤及表冷之间,净化装置与表冷段间应预留检修段,净化装置与空调机组联动控制,同步启停。微静电净化段:PM2.5过滤效率≥96%(2.5m/s),设备阻力小于50Pa(2.5m/s),微生物一次净化效率≥95%(2.5m/s),杀菌率99.96%（白色葡萄球菌) 2、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 5、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜
32 | 全空气系统组合式空调机组 K-YLJ-F1-01~03 | 送风量(m3/h):22000 新风量(m3/h):1000 机外余静压(Pa):350 功率(KW):11 风机变频(Y/N):N WS :0.19(ηF=0.6) 进风干球温度(℃):26.3 进风相对湿度(%):50.7 出风干球温度(℃):16 出风相对湿度(%):90 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):17.2 出风温度(℃):26.7 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+微静电净化段+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 3 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 1.微静电净化段安装在初效过滤及表冷之间,净化装置与表冷段间应预留检修段,净化装置与空调机组联动控制,同步启停。微静电净化段:PM2.5过滤效率≥96%(2.5m/s),设备阻力小于50Pa(2.5m/s),微生物一次净化效率≥95%(2.5m/s),杀菌率99.96%（白色葡萄球菌) 2、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 5、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜
33 | 全空气系统组合式空调机组 K-YLJ-F1/2-01~04 | 送风量(m3/h):43000 新风量(m3/h):1980 机外余静压(Pa):400 功率(KW):21 风机变频(Y/N):N WS :0.22(ηF=0.6) 进风干球温度(℃):26.3 进风相对湿度(%):50.7 出风干球温度(℃):16 出风相对湿度(%):90 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):17.2 出风温度(℃):26.7 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+微静电净化段+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 4 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 1.微静电净化段安装在初效过滤及表冷之间,净化装置与表冷段间应预留检修段,净化装置与空调机组联动控制,同步启停。微静电净化段:PM2.5过滤效率≥96%(2.5m/s),设备阻力小于50Pa(2.5m/s),微生物一次净化效率≥95%(2.5m/s),杀菌率99.96%（白色葡萄球菌) 2、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 5、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜
34 | 全空气系统组合式空调机组 K-YLJ-F1/2-05 | 送风量(m3/h):34000 新风量(m3/h):1800 机外余静压(Pa):350 功率(KW):18.5 风机变频(Y/N):N WS :0.19(ηF=0.6) 进风干球温度(℃):26.3 进风相对湿度(%):50.7 出风干球温度(℃):16 出风相对湿度(%):90 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):17.2 出风温度(℃):26.7 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+微静电净化段+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 1.微静电净化段安装在初效过滤及表冷之间,净化装置与表冷段间应预留检修段,净化装置与空调机组联动控制,同步启停。微静电净化段:PM2.5过滤效率≥96%(2.5m/s),设备阻力小于50Pa(2.5m/s),微生物一次净化效率≥95%(2.5m/s),杀菌率99.96%（白色葡萄球菌) 2、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 5、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜
35 | 全空气系统组合式空调机组 K-YLJ-F2-01~03 | 送风量(m3/h):21000 新风量(m3/h):970 机外余静压(Pa):350 功率(KW):11 风机变频(Y/N):N WS :0.19(ηF=0.6) 进风干球温度(℃):26.3 进风相对湿度(%):50.7 出风干球温度(℃):16 出风相对湿度(%):90 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):17.2 出风温度(℃):26.7 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+微静电净化段+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 3 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 1.微静电净化段安装在初效过滤及表冷之间,净化装置与表冷段间应预留检修段,净化装置与空调机组联动控制,同步启停。微静电净化段:PM2.5过滤效率≥96%(2.5m/s),设备阻力小于50Pa(2.5m/s),微生物一次净化效率≥95%(2.5m/s),杀菌率99.96%（白色葡萄球菌) 2、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 5、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜
36 | 全空气系统组合式空调机组 K-YLJ-F3-01~03 | 送风量(m3/h):21000 新风量(m3/h):970 机外余静压(Pa):350 功率(KW):11 风机变频(Y/N):N WS :0.19(ηF=0.6) 进风干球温度(℃):26.3 进风相对湿度(%):50.7 出风干球温度(℃):16 出风相对湿度(%):90 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):17.2 出风温度(℃):26.7 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+微静电净化段+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 3 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 1.微静电净化段安装在初效过滤及表冷之间,净化装置与表冷段间应预留检修段,净化装置与空调机组联动控制,同步启停。微静电净化段:PM2.5过滤效率≥96%(2.5m/s),设备阻力小于50Pa(2.5m/s),微生物一次净化效率≥95%(2.5m/s),杀菌率99.96%（白色葡萄球菌) 2、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 5、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜
37 | 全空气系统组合式空调机组 K-YLJ-F3/4-01~04 | 送风量(m3/h):42000 新风量(m3/h):1830 机外余静压(Pa):400 功率(KW):21 风机变频(Y/N):N WS :0.22(ηF=0.6) 进风干球温度(℃):26.3 进风相对湿度(%):50.7 出风干球温度(℃):16 出风相对湿度(%):90 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):17.2 出风温度(℃):26.7 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+微静电净化段+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 4 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 1.微静电净化段安装在初效过滤及表冷之间,净化装置与表冷段间应预留检修段,净化装置与空调机组联动控制,同步启停。微静电净化段:PM2.5过滤效率≥96%(2.5m/s),设备阻力小于50Pa(2.5m/s),微生物一次净化效率≥95%(2.5m/s),杀菌率99.96%（白色葡萄球菌) 2、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 5、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜
38 | 全空气系统组合式空调机组 K-YLJ-F3-04 | 送风量(m3/h):14000 新风量(m3/h):660 机外余静压(Pa):350 功率(KW):7.5 风机变频(Y/N):N WS :0.19(ηF=0.6) 进风干球温度(℃):26.3 进风相对湿度(%):50.7 出风干球温度(℃):16 出风相对湿度(%):90 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):17.2 出风温度(℃):26.7 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+微静电净化段+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 1.微静电净化段安装在初效过滤及表冷之间,净化装置与表冷段间应预留检修段,净化装置与空调机组联动控制,同步启停。微静电净化段:PM2.5过滤效率≥96%(2.5m/s),设备阻力小于50Pa(2.5m/s),微生物一次净化效率≥95%(2.5m/s),杀菌率99.96%（白色葡萄球菌) 2、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 5、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜
39 | 全空气系统组合式空调机组 K-YLJ-F4-01~02 | 送风量(m3/h):21000 新风量(m3/h):860 机外余静压(Pa):350 功率(KW):11 风机变频(Y/N):N WS :0.19(ηF=0.6) 进风干球温度(℃):26.3 进风相对湿度(%):50.7 出风干球温度(℃):16 出风相对湿度(%):90 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):17.2 出风温度(℃):26.7 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+微静电净化段+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 2 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 1.微静电净化段安装在初效过滤及表冷之间,净化装置与表冷段间应预留检修段,净化装置与空调机组联动控制,同步启停。微静电净化段:PM2.5过滤效率≥96%(2.5m/s),设备阻力小于50Pa(2.5m/s),微生物一次净化效率≥95%(2.5m/s),杀菌率99.96%（白色葡萄球菌) 2、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 5、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜
40 | 全空气系统组合式空调机组 K-YLJ-F4-03 | 送风量(m3/h):14000 新风量(m3/h):660 机外余静压(Pa):350 功率(KW):7.5 风机变频(Y/N):N WS :0.19(ηF=0.6) 进风干球温度(℃):26.3 进风相对湿度(%):50.7 出风干球温度(℃):16 出风相对湿度(%):90 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):17.2 出风温度(℃):26.7 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+微静电净化段+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 1.微静电净化段安装在初效过滤及表冷之间,净化装置与表冷段间应预留检修段,净化装置与空调机组联动控制,同步启停。微静电净化段:PM2.5过滤效率≥96%(2.5m/s),设备阻力小于50Pa(2.5m/s),微生物一次净化效率≥95%(2.5m/s),杀菌率99.96%（白色葡萄球菌) 2、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 5、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜
41 | 全空气系统组合式空调机组 K-YLJ-F2/3/4-01 | 送风量(m3/h):30000 新风量(m3/h):1540 机外余静压(Pa):350 功率(KW):15 风机变频(Y/N):N WS :0.19(ηF=0.6) 进风干球温度(℃):26.3 进风相对湿度(%):50.7 出风干球温度(℃):16 出风相对湿度(%):90 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):17.2 出风温度(℃):26.7 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+微静电净化段+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 1.微静电净化段安装在初效过滤及表冷之间,净化装置与表冷段间应预留检修段,净化装置与空调机组联动控制,同步启停。微静电净化段:PM2.5过滤效率≥96%(2.5m/s),设备阻力小于50Pa(2.5m/s),微生物一次净化效率≥95%(2.5m/s),杀菌率99.96%（白色葡萄球菌) 2、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 5、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜
42 | 全空气系统组合式空调机组 K-ZY-F1-01 | 送风量(m3/h):16000 新风量(m3/h):2200 机外余静压(Pa):350 功率(KW):7.5 风机变频(Y/N):N WS :0.19(ηF=0.6) 进风干球温度(℃):26.3 进风相对湿度(%):50.7 出风干球温度(℃):16 出风相对湿度(%):90 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):17.2 出风温度(℃):26.7 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+微静电净化段+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 1.微静电净化段安装在初效过滤及表冷之间,净化装置与表冷段间应预留检修段,净化装置与空调机组联动控制,同步启停。微静电净化段:PM2.5过滤效率≥96%(2.5m/s),设备阻力小于50Pa(2.5m/s),微生物一次净化效率≥95%(2.5m/s),杀菌率99.96%（白色葡萄球菌) 2、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 5、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜
43 | 组合式新风空调机组 XK-MZ-F1-01 | 送风量(m3/h):12300 机外余静压(Pa):400 功率(KW):7.5 WS:0.19(ηF=0.7) 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):29.6 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀)注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
44 | 组合式新风空调机组 XK-MZ-F1-03 | 送风量(m3/h):4400 机外余静压(Pa):350 功率(KW):2.2 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):29.6 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
45 | 组合式新风空调机组 XK-MZ-F1-04 | 送风量(m3/h):12800 机外余静压(Pa):400 功率(KW):7.5 WS:0.19(ηF=0.7) 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):29.6 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
46 | 组合式新风空调机组 XK-MZ-F1-05 | 送风量(m3/h):1500 机外余静压(Pa):300 功率(KW):1.5 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):29.6 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 侧进侧出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
47 | 组合式新风空调机组 XK-MZ-F2-01 | 送风量(m3/h):12900 机外余静压(Pa):400 功率(KW):7.5 WS:0.19(ηF=0.7) 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):29.6 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
48 | 组合式新风空调机组 XK-MZ-F2-02 | 送风量(m3/h):8000 机外余静压(Pa):350 功率(KW):4.0 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):29.6 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
49 | 组合式新风空调机组 XK-MZ-F2-03 | 送风量(m3/h):12000 机外余静压(Pa):350 功率(KW):5.5 WS:0.19(ηF=0.6) 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):29.6 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
50 | 组合式新风空调机组 XK-MZ-F3-01 | 送风量(m3/h):13400 机外余静压(Pa):400 功率(KW):7.5 WS:0.19(ηF=0.7) 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):29.6 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
51 | 组合式新风空调机组 XK-MZ-F3-02 | 送风量(m3/h):6100 机外余静压(Pa):400 功率(KW):3.0 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):29.6 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
52 | 组合式新风空调机组 XK-MZ-F3-03 | 送风量(m3/h):2300 机外余静压(Pa):300 功率(KW):1.5 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):21.1 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
53 | 组合式新风空调机组 XK-MZ-F4-01 | 送风量(m3/h):6600 机外余静压(Pa):400 功率(KW):3.0 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):29.6 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
54 | 组合式新风空调机组 XK-MZ-F4-02 | 送风量(m3/h):8300 机外余静压(Pa):350 功率(KW):4.0 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):29.6 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
55 | 组合式新风空调机组 XK-MZ-F4-03 | 送风量(m3/h):4040 机外余静压(Pa):350 功率(KW):2.2 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):21.1 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
56 | 组合式新风空调机组 XK-MZ-F4-04 | 送风量(m3/h):7900 机外余静压(Pa):350 功率(KW):4.0 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):29.6 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
57 | 组合式新风空调机组 XK-YJ-F1-01 | 送风量(m3/h):3300 机外余静压(Pa):350 功率(KW):2.2 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):19.9 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):27.5 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
58 | 组合式新风空调机组 XK-YJ-F1-02 | 送风量(m3/h):15600 机外余静压(Pa):400 功率(KW):7.5 WS:0.19(ηF=0.7) 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):27.5 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
59 | 组合式新风空调机组 XK-YJ-F1-03 | 送风量(m3/h):11300 机外余静压(Pa):350 功率(KW):5.5 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):27.5 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
60 | 组合式新风空调机组 XK-YJ-F2-02 | 送风量(m3/h):9700 机外余静压(Pa):350 功率(KW):5.5 WS:0.19(ηF=0.7) 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):27.5 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
61 | 组合式新风空调机组 XK-YJ-F2-03 | 送风量(m3/h):1910 机外余静压(Pa):300 功率(KW):1.5 WS:0.19(ηF=0.7) 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):27.5 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
62 | 组合式新风空调机组 XK-YJ-F3-01 | 送风量(m3/h):5180 机外余静压(Pa):350 功率(KW):3.0 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):27.5 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
63 | 组合式新风空调机组 XK-YJ-F3-02 | 送风量(m3/h):3330 机外余静压(Pa):300 功率(KW):2.2 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):27.5 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 侧进侧出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
64 | 组合式新风空调机组 XK-YJ-F4-01 | 送风量(m3/h):2100 机外余静压(Pa):350 功率(KW):1.5 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):27.5 进/出水温度(℃):60/50 进风含湿量(g/kg)：3.8 出风含湿量(g/kg)：6.5 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
65 | 组合式新风空调机组 XK-YJ-F5-01 | 送风量(m3/h):9800 机外余静压(Pa):350 功率(KW):7.5 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃): 17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):21.1 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+湿膜加湿段+风机出风段 | 1 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础,当风机安装在楼板上时,应设置不小于100mm高C20混凝土基础。 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。 4、组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 5、电加湿器与空调器开关连锁开启。
66 | 分体式直膨机室内机 K-MZ-F1-01(室内机) (一用一备) | Ql=14.0KW Qr=15.7KW 冷凝再热:再冷量4.5kw N=1.1KW 380V~50HZ 噪音:44~47dB(A) 送风量:2000m­/h(新风量:200m­/h) 机外静压:300Pa | 2 | 台 | 门诊医技综合楼
67 | 分体式直膨机室外机 K-MZ-F1-01(室外机) (一用一备) | Ql=14.0KW Qr=15.7KW N=3.4KW 380V~50HZ 噪音:60dB(A) | 2 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 注:空调机组控制温度为15~20℃
68 | 分体式直膨机室内机 K-MZ-F1-02(室内机) (一用一备) | Ql=22.4KW Qr=25KW 冷凝再热:再冷量5.6kw N=1.1KW 380V~50HZ 噪音:44~47dB(A) 送风量:2500m­/h(新风量:250m­/h) 机外静压:300Pa | 2 | 台 | 门诊医技综合楼
69 | 分体式直膨机室外机 K-MZ-F1-02(室外机) (一用一备) | Ql=22.4KW Qr=25KW N=5.33KW 380V~50HZ 噪音:57dB(A) | 2 | 台 | 门诊医技综合楼 |  |  |  | 注:空调机组控制温度为15~20℃
70 | 吊顶式新风全热交换器 XK-YJ-F4-03 | 风量:800m­/h(中档) 机外静压:125Pa 焓回收率:55%(制冷) 57%(制热) 温度收率:68% N=585W 220V~50HZ 噪音:40dB(A) | 1 | 台 | 门诊医技综合楼
71 | 吊顶式新风全热交换器 XK-YJ-F5-02 | 风量:150m­/h(中档) 机外静压:69Pa 焓回收率:60%(制冷) 62%(制热) 温度收率:72% N=108W 220V~50HZ 噪音:30.5dB(A) | 1 | 台 | 门诊医技综合楼
72 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-34 | Ql=2.015kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=3.123kw 热媒:50℃~60℃ N=40W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:340m­/h(高档) 255m­/h(中档) 静压:50Pa 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 83 | 台 | 门诊医技综合楼
73 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-51 | Ql=3.15kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=4.883kw 热媒:50℃~60℃ N=54KW 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:510m­/h(高档) 383m­/h(中档) 静压:50Pa 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 118 | 台 | 门诊医技综合楼
74 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-68 | Ql=4.025kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=6.239kw 热媒:50℃~60℃ N=66W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:680m­/h(高档) 510m­/h(中档) 静压:50Pa 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 181 | 台 | 门诊医技综合楼
75 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-85 | Ql=4.81kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=7.456kw 热媒:50℃~60℃ N=79W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:850m­/h(高档) 638m­/h(中档) 静压:50Pa 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 103 | 台 | 门诊医技综合楼
76 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-102 | Ql=5.95kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=9.223kw 热媒:50℃~60℃ N=104W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:1020m­/h(高档) 765m­/h(中档) 静压:50Pa 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 41 | 台 | 门诊医技综合楼
77 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2H-102 | Ql=5.95kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=9.223kw 热媒:50℃~60℃ N=104W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:1020m­/h(高档) 765m­/h(中档) 静压:30Pa 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 14 | 台 | 门诊医技综合楼
78 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-136 | Ql=7.99kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=12.385kw 热媒:50℃~60℃ N=130W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:1360m­/h(高档) 1020m­/h(中档) 静压:50Pa 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 91 | 台 | 门诊医技综合楼
79 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2H-136 | Ql=7.99kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=12.385kw 热媒:50℃~60℃ N=130W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:1360m­/h(高档) 1020m­/h(中档) 静压:30Pa 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 12 | 台 | 门诊医技综合楼
80 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-170 | Ql=9.25kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=14.338kw 热媒:50℃~60℃ N=160W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:1700m­/h(高档) 1275m­/h(中档) 静压:50Pa 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 51 | 台 | 门诊医技综合楼
81 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-204 | Ql=10.95kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=16.973kw 热媒:50℃~60℃ N=200W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 静压:50Pa 处理风量:2040m­/h(高档) 1530m­/h(中档) 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 84 | 台 | 门诊医技综合楼
82 | 四管制卧式暗装风机盘管 FP4U-68 | Ql=3.57kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=3.58kw 热媒:50℃~60℃ N=66W 220V~50HZ 静压:50Pa 处理风量:630m­/h(高档) 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 5 | 台 | 门诊医技综合楼
83 | 四管制卧式暗装风机盘管 FP4U-85 | Ql=4.48kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=4.49kw 热媒:50℃~60℃ N=79W 220V~50HZ 静压:50Pa 处理风量:790m­/h(高档) 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 10 | 台 | 门诊医技综合楼
84 | 四管制卧式暗装风机盘管 FP4U-102 | Ql=5.38kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=5.40kw 热媒:50℃~60℃ N=104W 220V~50HZ 静压:50Pa 处理风量:950m­/h(高档) 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 2 | 台 | 门诊医技综合楼
85 | 四管制卧式暗装风机盘管 FP4U-170 | Ql=8.06kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=8.09kw 热媒:50℃~60℃ N=160W 220V~50HZ 静压:50Pa 处理风量:1580m­/h(高档) 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 9 | 台 | 门诊医技综合楼
86 | 四管制卧式暗装风机盘管 FP4U-136 | Ql=6.42kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=6.45kw 热媒:50℃~60℃ N=130W 220V~50HZ 静压:50Pa 处理风量:1260m­/h(高档) 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 7 | 台 | 门诊医技综合楼
87 | 四管制卧式暗装风机盘管 FP4U-204 | Ql=9.69kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=9.73kw 热媒:50℃~60℃ N=200W 220V~50HZ 静压:50Pa 处理风量:1900m­/h(高档) 带温控装置、下回风箱,回风口带净化消毒装置 | 8 | 台 | 门诊医技综合楼
88 | 吊顶式空气处理机组 FCU-4000 | Ql=22.5Kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=37.4Kw 冷媒:50℃~60℃ N=0.32x2Kw 380V~50HZ 机外静压:200Pa 处理风量:4000m­/h 进风口设置过滤设备 进风口设置阻力≤10Pa@1.5m/s,微生物一次性通过率不大于10%,颗粒物一次计重通过率不大于5%%%的过滤设备 | 6 | 台 | 门诊医技综合楼
89 | 微静电净化装置 | 设置位置:FCU回风口处 设备尺寸:与回风口大小一致 设备参数:PM2.5一次性通过净化效率≥95% 微生物一次性通过净化效率≥90% 杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9% 阻力≤10Pa@1.0m/s,臭氧≤0.001mg/m3 设备功率:≤9w,220V/50HZ 产品模块具备耐火测试报告 | 81 | 台 | 门诊医技综合楼
90 | 组合式新风空调机组 XK-FE-F1-01 | 送回风方式;上进上出（带调节阀） 送风量(m3/h):10500 机外余静压(Pa):350 功率(KW):5.5 WSW/(m3/h);0.217 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃): 17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 妇儿楼 |  |  |  | 1、冷热盘管共用,组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 2、空调器应自带200mm高槽钢基础 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
91 | 组合式新风空调机组 XK-FE-F2-01 | 送回风方式;上进上出（带调节阀） 送风量(m3/h):8000 机外余静压(Pa):350 功率(KW):5.5 WSW/(m3/h);0.217 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃): 17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 妇儿楼 |  |  |  | 1、冷热盘管共用,组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 2、空调器应自带200mm高槽钢基础 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
92 | 组合式新风空调机组 XK-FE-F3-01 | 送回风方式;上进上出（带调节阀） 送风量(m3/h):6400 机外余静压(Pa):350 功率(KW):5.5 WSW/(m3/h);0.217 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃): 17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 妇儿楼 |  |  |  | 1、冷热盘管共用,组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 2、空调器应自带200mm高槽钢基础 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
93 | 组合式新风空调机组 XK-FE-F4-01 | 送回风方式;上进上出（带调节阀） 送风量(m3/h):6000 机外余静压(Pa):350 功率(KW):5.5 WSW/(m3/h);0.217 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃): 17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 妇儿楼 |  |  |  | 1、冷热盘管共用,组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 2、空调器应自带200mm高槽钢基础 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
94 | 组合式新风空调机组 XK-FE-F5-01 | 送回风方式;侧进侧出（带调节阀） 送风量(m3/h):2300 机外余静压(Pa):350 功率(KW):2.2 WSW/(m3/h);0.217 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃): 17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 妇儿楼 |  |  |  | 1、冷热盘管共用,组合式空调器自带一体化强弱电控制柜,吊挂。 2、空调器应自带200mm高槽钢基础 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
95 | 组合式新风空调机组 XK-FE-F6-01 | 送回风方式;上进上出（带调节阀） 送风量(m3/h):6300 机外余静压(Pa):350 功率(KW):3 WSW/(m3/h);0.217 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃): 17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 妇儿楼 |  |  |  | 1、冷热盘管共用,组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 2、空调器应自带200mm高槽钢基础 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
96 | 组合式新风空调机组 XK-FE-F7-01 | 送回风方式;上进上出（带调节阀） 送风量(m3/h):6400 机外余静压(Pa):350 功率(KW):3 WSW/(m3/h);0.217 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃): 17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 妇儿楼 |  |  |  | 1、冷热盘管共用,组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 2、空调器应自带200mm高槽钢基础 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
97 | 组合式新风空调机组 XK-FE-FB-01 | 送回风方式;上进上出（带调节阀） 送风量(m3/h):6700 机外余静压(Pa):350 功率(KW):3 WSW/(m3/h);0.217 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃): 17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 2 | 台 | 妇儿楼 |  |  |  | 1、冷热盘管共用,组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 2、空调器应自带200mm高槽钢基础 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
98 | 组合式新风空调机组 XK-FE-F10-01 | 送回风方式;上进上出（带调节阀） 送风量(m3/h):6900 机外余静压(Pa):350 功率(KW):3 WSW/(m3/h);0.217 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃): 17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 妇儿楼 |  |  |  | 1、冷热盘管共用,组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 2、空调器应自带200mm高槽钢基础 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
99 | 组合式新风空调机组 XK-FE-F11-01 | 送回风方式;上进上出（带调节阀） 送风量(m3/h):6800 机外余静压(Pa):350 功率(KW):3 WSW/(m3/h);0.217 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃): 17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 妇儿楼 |  |  |  | 1、冷热盘管共用,组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 2、空调器应自带200mm高槽钢基础 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
100 | 组合式新风空调机组 XK-FE-F12-01 | 送回风方式;侧进上出（带调节阀） 送风量(m3/h):2800 机外余静压(Pa):350 功率(KW):2.2 WSW/(m3/h);0.217 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃): 17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 妇儿楼 |  |  |  | 1、冷热盘管共用,组合式空调器自带一体化强弱电控制柜。 2、空调器应自带200mm高槽钢基础 3、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 4、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
101 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-34 | Ql=2.015kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=3.123kw 热媒:50℃~60℃ N=40W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:340m­/h(高档) 255m­/h(中档) 静压:50Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 43 | 台 | 妇儿楼
102 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-51 | Ql=3.15kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=4.883kw 热媒:50℃~60℃ N=54KW 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:510m­/h(高档) 383m­/h(中档) 静压:50Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 44 | 台 | 妇儿楼
103 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-68 | Ql=4.025kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=6.239kw 热媒:50℃~60℃ N=66W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:680m­/h(高档) 510m­/h(中档) 静压:50Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 87 | 台 | 妇儿楼
104 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2H-68 | Ql=4.025kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=6.239kw 热媒:50℃~60℃ N=66W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:680m­/h(高档) 510m­/h(中档) 静压:30Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 2 | 台 | 妇儿楼
105 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-85 | Ql=4.81kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=7.456kw 热媒:50℃~60℃ N=79W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:850m­/h(高档) 638m­/h(中档) 静压:50Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 21 | 台 | 妇儿楼
106 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-102 | Ql=5.95kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=9.223kw 热媒:50℃~60℃ N=104W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:1020m­/h(高档) 765m­/h(中档) 静压:50Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 9 | 台 | 妇儿楼
107 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2H-102 | Ql=5.95kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=9.223kw 热媒:50℃~60℃ N=104W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:1020m­/h(高档) 765m­/h(中档) 静压:30Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 6 | 台 | 妇儿楼
108 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-136 | Ql=7.99KW 冷媒:7℃~12℃ Qr=12.385KW 热媒:50℃~60℃ N=130W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:1360m­/h(高档)1020 m­/h(中档) 静压:50P (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 40 | 台 | 妇儿楼
109 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2H-136 | Ql=7.99KW 冷媒:7℃~12℃ Qr=12.385KW 热媒:50℃~60℃ N=130W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:1360m­/h(高档)1020 m­/h(中档) 静压:50P (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 90 | 台 | 妇儿楼
110 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-170 | Ql=9.25kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=14.338kw 热媒:50℃~60℃ N=160W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:1700m­/h(高档) 1275m­/h(中档) 静压:50Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 17 | 台 | 妇儿楼
111 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2H-170 | Ql=9.25kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=14.338kw 热媒:50℃~60℃ N=160W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:1700m­/h(高档) 1275m­/h(中档) 静压:30Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 2 | 台 | 妇儿楼
112 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-204 | Ql=10.95kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=16.973kw 热媒:50℃~60℃ N=200W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:2040m­/h(高档) 1530m­/h(中档) 静压:50Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 34 | 台 | 妇儿楼
113 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2H-204 | Ql=10.95kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=16.973kw 热媒:50℃~60℃ N=200W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 处理风量:2040m­/h(高档) 1530m­/h(中档) 静压:30Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 6 | 台 | 妇儿楼
114 | 全空气系统组合式空调机组 K-ZY-DT | 送风量(m3/h):16261 新风量(m3/h):2260 机外余静压(Pa):350 功率(KW):7.5 风机变频(Y/N):N WS W/(m3/h):0.189 进风干球温度(℃):27.2 进风相对湿度(%):52.4 出风干球温度(℃):14 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):17.3 出风温度(℃):25 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+微静电净化段+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 住院楼 |  |  |  | 注: 1、空调机组风机电机采用变速调节,由设备自带成套变频控制柜。 2、微静电净化段安装在初效过滤及表冷之间,净化装置与表冷段间应预留检修段,净化装置与空调机组联动控制,同步启停。 微静电净化段:PM2.5过滤效率≥96%(2.5m/s),设备阻力小于50Pa(2.5m/s),微生物一次净化效率≥95%(2.5m/s),杀菌率99.96%(白色葡萄球菌) 3、空调器应自带200mm高槽钢基础 4、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 5、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)
115 | 组合式新风空调机组 XK-ZY-F1-05 | 送风量(m3/h):1290 机外余静压(Pa):250 功率(KW):0.5 WS W/(m3/h):0.135 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 住院楼 |  |  |  | 侧进侧出(带调节阀) 注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
116 | 组合式新风空调机组 XK-ZY-F2-01 | 送风量(m3/h):1140 机外余静压(Pa):250 功率(KW):0.5 WS W/(m3/h):0.135 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 住院楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀)注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
117 | 组合式新风空调机组 XK-ZY-F2-03 | 送风量(m3/h):750 机外余静压(Pa):250 功率(KW):0.5 WS W/(m3/h):0.135 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 住院楼 |  |  |  | 侧进侧出(带调节阀)注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
118 | 组合式新风空调机组 XK(吊挂)-ZY-F3-02 | 送风量(m3/h):1740 机外余静压(Pa):250 功率(KW):0.5 WS W/(m3/h):0.135 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 住院楼 |  |  |  | 侧进侧出(带调节阀)注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
119 | 组合式新风空调机组 XK-ZY-F4-01 | 送风量(m3/h):3450 机外余静压(Pa):350 功率(KW):1.5 WS W/(m3/h):0.189 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 住院楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀)注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
120 | 组合式新风空调机组 XK-ZY-F5-01 | 送风量(m3/h):6520 机外余静压(Pa):350 功率(KW):3.0 WS W/(m3/h):0.189 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 住院楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀)注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
121 | 组合式新风空调机组 XK-ZY-F5-02 | 送风量(m3/h):7220 机外余静压(Pa):350 功率(KW):3.0 WS W/(m3/h):0.189 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 住院楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀)注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
122 | 组合式新风空调机组 XK-ZY-F6-01 | 送风量(m3/h):6520 机外余静压(Pa):350 功率(KW):3.0 WS W/(m3/h):0.189 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 住院楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀)注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
123 | 组合式新风空调机组 XK-ZY-F6-02 | 送风量(m3/h):7260 机外余静压(Pa):350 功率(KW):3.0 WS W/(m3/h):0.189 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 住院楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀)注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
124 | 组合式新风空调机组 XK-ZY-FB-01 | 送风量(m3/h):6510 机外余静压(Pa):350 功率(KW):3.0 WS W/(m3/h):0.189 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 10 | 台 | 住院楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀)注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
125 | 组合式新风空调机组 XK-ZY-FB-02 | 送风量(m3/h):7250 机外余静压(Pa):350 功率(KW):3.0 WS W/(m3/h):0.189 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 10 | 台 | 住院楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀)注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
126 | 组合式新风空调机组 XK-ZY-F17-01 | 送风量(m3/h):6510 机外余静压(Pa):350 功率(KW):3.0 WS W/(m3/h):0.189 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 住院楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀)注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
127 | 组合式新风空调机组 XK-ZY-F17-02 | 送风量(m3/h):6270 机外余静压(Pa):350 功率(KW):3.0 WS W/(m3/h):0.189 进风干球温度(℃):34.3 进风相对湿度(%):58.1 出风干球温度(℃):17.5 出风相对湿度(%):95 进/出水温度(℃):7/12 进风温度(℃):2.1 出风温度(℃):20 进/出水温度(℃):60/50 段位要求:混合段+初效段G4+中效段F8+盘管段(表冷段/加热段)+风机出风段 | 1 | 台 | 住院楼 |  |  |  | 上进上出(带调节阀)注: 1、空调器应自带200mm高槽钢基础 2、各空调器接管方位、尺寸应严格按照图纸进行。 3、所有进风段、出风段、风机段、中间段(中间段根据检修需求配置)均应配检修门,检修灯(24V/36W)。
128 | 风冷热泵热回收新风机 XK-ZY-F1-01 | 风量:2717m­/h 机外静压:送风侧250Pa 排风侧250Pa Ql=22.4KW Qr=22.8KW IPLV:5.24 热回收方式:风冷热泵 N=6.3KW 380V/3/50HZ 噪音:51dB(A) | 1 | 台 | 住院楼
129 | 风冷热泵热回收新风机 XK-ZY-F1-02 | 风量:1250m­/h 机外静压:送风侧200Pa 排风侧200Pa Ql=10.5KW Qr=11.9KW IPLV:5.33 热回收方式:风冷热泵 N=2.96KW 380V/3/50HZ 噪音:47dB(A) | 1 | 台 | 住院楼
130 | 风冷热泵热回收新风机 XK-ZY-F1-03 | 风量:2300m­/h 机外静压:送风侧250Pa 排风侧250Pa Ql=22.4KW Qr=22.8KW IPLV:5.24 热回收方式:风冷热泵 N=6.3KW 380V/3/50HZ 噪音:51dB(A) | 1 | 台 | 住院楼
131 | 风冷热泵热回收新风机 XK-ZY-F1-06 XK-ZY-F2-02 | 风量:2600m­/h 机外静压:送风侧250Pa 排风侧250Pa Ql=33.8KW Qr=34.5KW IPLV:5.18 热回收方式:风冷热泵 N=9.31KW 380V/3/50HZ 噪音:53dB(A) | 2 | 台 | 住院楼
132 | 风冷热泵热回收新风机 XK-ZY-F1-07 | 风量:1914m­/h 机外静压:送风侧250Pa 排风侧250Pa Ql=22.4KW Qr=22.8KW IPLV:5.24 热回收方式:风冷热泵 N=6.3KW 380V/3/50HZ 噪音:51dB(A) | 1 | 台 | 住院楼
133 | 吊顶式新风全热交换器 XK-ZY-F4-02 | 风量:350m­/h 机外静压100Pa 焓回收率:61%(制冷) 63%(制热) 噪音:36.5dB(A) 温度收率:73% N=178W 220V~50HZ | 1 | 台 | 住院楼
134 | 吊顶式新风全热交换器 XK-ZY-F2-04 | 风量:1000m­/h(中档) 机外静压:120Pa 焓回收率:57%(制冷) 61%(制热) 噪音:42dB(A) 温度收率:69% N=690W 220V~50HZ | 1 | 台 | 住院楼
135 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-34 | Ql=2.015kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=3.123kw 热媒:50℃~60℃ N=40W 220V~50HZ 噪音:39dB(A) (中档) 处理风量:340m­/h(高档) 255m­/h(中档) 静压:50Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 83 | 台 | 住院楼
136 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-51 | Ql=3.15kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=4.883kw 热媒:50℃~60℃ N=54KW 220V~50HZ 噪音:41dB(A) (中档) 处理风量:510m­/h(高档) 383m­/h(中档) 静压:50Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 188 | 台 | 住院楼
137 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-68 | Ql=4.025kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=6.239kw 热媒:50℃~60℃ N=66W 220V~50HZ 噪音:43dB(A) (中档) 处理风量:680m­/h(高档) 510m­/h(中档) 静压:50Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 98 | 台 | 住院楼
138 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-85 | Ql=4.81kw 冷媒:7℃~12℃ Qr7.456kw 热媒:50℃~60℃ N=79W 220V~50HZ 噪音:46dB(A) (中档) 处理风量:850m­/h(高档) 638m­/h(中档) 静压:50Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 6 | 台 | 住院楼
139 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-102 | Ql=5.95kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=9.223kw 热媒:50℃~60℃ N=79W 220V~50HZ 噪音:47dB(A) (中档) 处理风量1020m­/h(高档) 765m­/h(中档) 静压:50Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 29 | 台 | 住院楼
140 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-136 | Ql=7.99kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=12.385kw 热媒:50℃~60℃ N=130W 220V~50HZ 噪音:47.5dB(A) (中档) 处理风量:1360m­/h(高档) 1020m­/h(中档) 静压:50Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 86 | 台 | 住院楼
141 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2H-136 | Ql=7.99kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=12.385kw 热媒:50℃~60℃ N=130W 220V~50HZ 噪音:47.5dB(A) (中档) 处理风量:1360m­/h(高档) 1020m­/h(中档) 静压:30Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 436 | 台 | 住院楼
142 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-170 | Ql=9.25kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=14.338kw 热媒:50℃~60℃ N=160W 220V~50HZ 噪音:48dB(A) (中档) 处理风量:1700m­/h(高档) 1275m­/h(中档) 静压:50Pa | 30 | 台 | 住院楼
143 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2H-170 | Ql=9.25kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=14.338kw 热媒:50℃~60℃ N=160W 220V~50HZ 噪音:48dB(A) (中档) 处理风量:1700m­/h(高档) 1275m­/h(中档) 静压:30Pa (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 25 | 台 | 住院楼
144 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2U-204 | Ql=10.95kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=16.973kw 热媒:50℃~60℃ N=200W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 静压:50Pa 处理风量:2040m­/h(高档) 1530m­/h(中档) (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 34 | 台 | 住院楼
145 | 两管制卧式暗装风机盘管 FP2H-204 | Ql=10.95kw 冷媒:7℃~12℃ Qr=16.973kw 热媒:50℃~60℃ N=200W 220V~50HZ 噪音:49dB(A) (中档) 静压:30pa 处理风量:2040m­/h(高档) 1530m­/h(中档) (带温控装置,下回风箱,回风口带净化消毒装置) | 26 | 台 | 住院楼
| 小计 |  | 2522