## 报价表
冷水机组报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 高压离心式冷水机组 | 制冷量(kW)6329；冷水温度进/出（℃）12/6；蒸发器水流量"(m3/h)905.04；冷凝器水流量"(m3/h)1286.9；冷却水温度进/出（℃）32/37；水侧承压能力蒸发器/冷凝器(MPa)1.6/1.6；水侧阻力限值蒸发器/冷凝器(kPa)87.7/94.5；电量(kW)1153；电压(V)10000；环保冷媒；COP(国标)6.018；NPLV(国标)6.51 | 2 | 台 |  | 冷冻机房 |  |  | 振动传递比:T=0.2 ；一次电抗启动；额定流量的30%~100% ；电容补偿柜；带通讯接口。注:1. 冷热源中心配置能源管理系统,含专用的控制设备及软件、变送器、各种传感器。建议空调冷(热)水、冷却水系统的电动阀门及其电控箱由能源管理系统供应商成套提供。 2. 冷凝器配置主机同品牌端盖集成式胶球在线清洗装置(随主机原厂出品,无动力配电,主机自供25W控制电源)。 端盖式清洗装置应选用利用冷却水压差控制收发胶球、不用动力电泵的方法,杜绝利用多个电动阀门切换水路收发胶球的方式,以避免反复启动阀门带来的故障。
2 | 变频离心式冷水机组 | 制冷量(kW)2813；冷水温度进/出（℃）12/6；蒸发器水流量"(m3/h)402.12；冷凝器水流量"(m3/h)573.72；冷却水温度进/出（℃）32/37；水侧承压能力蒸发器/冷凝器(MPa)1.6/1.6；水侧阻力限值蒸发器/冷凝器(kPa)61.7/74.6；电量(kW)522.6；电压(V)380；环保冷媒；COP(国标)6.035；NPLV(国标)8.136 | 2 | 台 |  | 冷冻机房 |  |  | 振动传递比:T=0.2 ；一次电抗启动；流量调节范围：额定流量的30%~100% ；其他：含机载变频控制柜、带通讯接口。注:1. 冷热源中心配置能源管理系统,含专用的控制设备及软件、变送器、各种传感器。建议空调冷(热)水、冷却水系统的电动阀门及其电控箱由能源管理系统供应商成套提供。 2. 冷凝器配置主机同品牌端盖集成式胶球在线清洗装置(随主机原厂出品,无动力配电,主机自供25W控制电源)。 端盖式清洗装置应选用利用冷却水压差控制收发胶球、不用动力电泵的方法,杜绝利用多个电动阀门切换水路收发胶球的方式,以避免反复启动阀门带来的故障。
合 计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费、上门指导调试费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日