## 报价表
风冷热泵机组报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 四管制模式螺杆式风冷热泵机组（HP-01、HP-02、HP-03) | 螺杆式净化空调；工质134a；单制冷量1023.8kW；单制热量1060kW；同时制冷制热：制冷1011.7kW，制热1301.1kW； 制 冷 工 况：水流量176 m 3 /h进水温度11℃；出水温度6℃；最大水阻力60 kPa；工作压力1 Mpa； 制热工况水流量182 m 3 /h 进水温度40℃；出水温度45℃ 最大水阻力65kPa；工作压力1 Mpa；电源380V-3-50；电量323+32；COP(国标)：3.21；IPLV(国标)：3.45； | 3 | 台 |  | 门诊医技楼屋顶 |  |  | 自带控制模块,能量调节范围12.5%~100%；COP值为GB 50189-2015中规定的额定工况效率提高6%
2 | 模块化风冷热泵（HP-01~04） | 模块化风冷热泵；工质R410A；制冷量130kW；制热量131.9kW； 制冷工况：水流量22.4 m 3 /h；进水温度12℃；出水温度7℃；最大水阻力60 kPa；工作压力1 Mpa； 制热工况：水流量22.4m 3 /h 进水温度40℃；出水温度45℃ 最大水阻力60kPa；工作压力1 Mpa；电源：380-3-50；机组装机功率：42.8KW；COP：3.30，IPLV：4.34； | 4 | 台 |  | 妇儿专科楼屋面 |  |  | 自带控制模块；COP值为GB 50189-2015中规定的额定工况效率提高6%
合 计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费、上门指导调试费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日