## 报价表
半容积式换热器报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品 牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备 注
1 | 半容积式换热器（壳体304 不锈钢；加热束紫铜） | BHRV-02-1.0-（1.6/1.0）, V=1.0m³；Pt=1.6MPa；Ps=1.0MPa | 2 | 台 |  | 门急诊楼Ⅰ区 |  |  | 热媒为80℃高温热水 ，设计热水温度60℃产热水量Q≥1.9m3 /h，产热量≥170KW，传热面积F=5.1m2，(传热系数K≥1500W/m2.℃)、包括温控阀、温包、压力表、温度计、温度传感器等配套仪表
2 | 半容积式换热器（壳体304 不锈钢；加热束紫铜） | BHRV-02-1.2-(1.6/1.6), V=1.2m³；Pt=1.6MPa；Ps=1.6MPa | 2 | 台 |  | 健康管理中心Ⅰ区 |  |  | 热媒为80℃高温热水 ，设计热水温度60℃ 产热水量Q≥2.1m3 /h，产热量≥120KW，传热面积F=7.8m2，(传热系数K≥1500W/m2.℃)、包括温控阀、温包、压力表、温度计、温度传感器等配套仪表
3 | 半容积式换热器（壳体304 不锈钢；加热束紫铜） | BHRV-02-3.0-(1.6/1.6), V=3.0m³；Pt=1.6MPa；Ps=1.6MPa | 2 | 台 |  | 健康管理中心Ⅱ区 |  |  | 热媒为80℃高温热水 ，设计热水温度60℃产热水量Q≥7.0m3 /h，产热量≥400KW，传热面积F=15.1m2，(传热系数K≥1500W/m2.℃)、包括温控阀、温包、压力表、温度计、温度传感器等配套仪表
4 | 半容积式换热器（壳体304 不锈钢；加热束紫铜） | BHRV-02-2.0-(1.6/1.6), V=2.0m³；Pt=1.6MPa；Ps=1.6MPa | 2 | 台 |  | 行政科研楼Ⅰ区 |  |  | 热媒为80℃高温热水 ，设计热水温度60℃ 产热水量Q≥4.5m3 /h，产热量≥300KW，传热面积F=8.0m2，(传热系数K≥1500W/m2.℃)、包括温控阀、温包、压力表、温度计、温度传感器等配套仪表
5 | 半容积式换热器（壳体304 不锈钢；加热束紫铜） | BHRV-02-3.0-(1.6/1.6), V=3.0m³；Pt=1.6MPa；Ps=1.6MPa | 2 | 台 |  | 行政科研楼Ⅱ区 |  |  | 热媒为80℃高温热水 ，设计热水温度60℃产热水量Q≥8.5m3 /h，产热量≥560KW，传热面积F=15.1m2，(传热系数K≥1500W/m2.℃)、包括温控阀、温包、压力表、温度计、温度传感器等配套仪表
6 | 半容积式换热器（壳体304 不锈钢；加热束紫铜） | BHRV-02-3.0-(1.6/1.6), V=3.0m³；Pt=1.6MPa；Ps=1.6MPa | 2 | 台 |  | 综合住院楼Ⅰ区 |  |  | 热媒为80℃高温热水 ，设计热水温度60℃产热水量Q≥9.0m3 /h，产热量≥550KW，传热面积F=14m2，(传热系数K≥1500W/m2.℃)、包括温控阀、温包、压力表、温度计、温度传感器等配套仪表
7 | 半容积式换热器（壳体304 不锈钢；加热束紫铜） | BHRV-02-5.0-(1.6/1.6), V=5.0m³；Pt=1.6MPa；Ps=1.6MPa | 2 | 台 |  | 综合住院楼Ⅱ区 |  |  | 热媒为80℃高温热水 ，设计热水温度60℃产热水量Q≥14.5m3 /h，产热量≥900KW，传热面积F=21m2，(传热系数K≥1500W/m2.℃)、包括温控阀、温包、压力表、温度计、温度传感器等配套仪表
8 | 半容积式换热器（壳体304 不锈钢；加热束紫铜） | BHRV-02-4.5-(1.6/1.6), V=4.5m³；Pt=1.6MPa；Ps=1.6MPa | 2 | 台 |  | 综合住院楼Ⅲ区 |  |  | 热媒为80℃高温热水 ，设计热水温度60℃产热水量Q≥12.0m3 /h，产热量≥760KW，传热面积F=18m2，(传热系数K≥1500W/m2.℃)、包括温控阀、温包、压力表、温度计、温度传感器等配套仪表
9 | 半容积式换热器（壳体304 不锈钢；加热束紫铜） | BHRV-02-2.0-(1.6/1.6), V=2.0m³；Pt=1.6MPa；Ps=1.6MPa | 2 | 台 |  | 妇儿专科楼Ⅰ区 |  |  | 热媒为80℃高温热水 ，设计热水温度60℃热水量Q≥3.5m3 /h，产热量≥200KW，传热面积F=8.0m2，(传热系数K≥1500W/m2.℃)、包括温控阀、温包、压力表、温度计、温度传感器等配套仪表
10 | 半容积式换热器（壳体304 不锈钢；加热束紫铜） | BHRV-02-3.0-(1.6/1.6), V=3.0m³；Pt=1.6MPa；Ps=1.6MPa | 2 | 台 |  | 妇儿专科楼Ⅱ区 |  |  | 热媒为80℃高温热水 ，设计热水温度60℃产热水量Q≥8.0m3 /h，产热量≥480KW，传热面积F=12m2，(传热系数K≥1500W/m2.℃)、包括温控阀、温包、压力表、温度计、温度传感器等配套仪表
11 | 半容积式换热器（壳体304 不锈钢；加热束紫铜） | BHRV-02-1.0-(1.6/1.0), V=1.0m³；Pt=1.6MPa；Ps=1.0MPa | 2 | 台 |  | 医技楼Ⅰ区 |  |  | 热媒为80℃高温热水 ，设计热水温度60℃产热水量Q≥1.9m3 /h，产热量≥170KW，传热面积F=5.1m2，(传热系数K≥1500W/m2.℃)、包括温控阀、温包、压力表、温度计、温度传感器等配套仪表
合 计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费、上门指导调试费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日