## 报价表
板式换热器报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 板式换热器 HEX-01~02 | 板换能力1200kW；冷却水侧进水温度8.5℃；冷却水侧出水温度12℃；冷却水侧水流量295m 3/h；冷却水侧压力降79.8Kpa；冷冻水侧进水温度13℃；冷冻水侧出水温度9.5℃；冷冻水侧水流量295 m 3/h；冷冻水侧压力降73.2 Kpa；承压能力1.6MPa | 2 | 台 |  | 制冷机房 |  |  | 互为备用