## 报价表
微静电净化装置,风机盘管、多联机回风口过滤装置报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 微静电净化装置 | 设置位置:FCU回风口处 设备尺寸:与回风口大小一致 设备参数:PM2.5一次性通过净化效率≥95% 微生物一次性通过净化效率≥90% 杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9% 病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8% 阻力≤10Pa@1.0m/s,臭氧≤0.001mg/m3 设备功率:≤9w,220V/50HZ 产品模块具备耐火测试报告 设备接风口尺寸：500x200 | 2 | 个 |  | 门诊EICU 医技介入室 医技手术室医生休息区 内镜中心
2 | 微静电净化装置 | 设置位置:FCU回风口处 设备尺寸:与回风口大小一致 设备参数:PM2.5一次性通过净化效率≥95% 微生物一次性通过净化效率≥90% 杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9% 病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8% 阻力≤10Pa@1.0m/s,臭氧≤0.001mg/m3 设备功率:≤9w,220V/50HZ 产品模块具备耐火测试报告 设备接风口尺寸：600x200 | 6 | 个 |  | 门诊EICU 医技介入室 医技手术室医生休息区 内镜中心
3 | 微静电净化装置 | 设置位置:FCU回风口处 设备尺寸:与回风口大小一致 设备参数:PM2.5一次性通过净化效率≥95% 微生物一次性通过净化效率≥90% 杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9% 病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8% 阻力≤10Pa@1.0m/s,臭氧≤0.001mg/m3 设备功率:≤9w,220V/50HZ 产品模块具备耐火测试报告 设备接风口尺寸：700x200 | 9 | 个 |  | 门诊EICU 医技介入室 医技手术室医生休息区 内镜中心
4 | 微静电净化装置 | 设置位置:FCU回风口处 设备尺寸:与回风口大小一致 设备参数:PM2.5一次性通过净化效率≥95% 微生物一次性通过净化效率≥90% 杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9% 病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8% 阻力≤10Pa@1.0m/s,臭氧≤0.001mg/m3 设备功率:≤9w,220V/50HZ 产品模块具备耐火测试报告 设备接风口尺寸：800x200 | 18 | 个 |  | 门诊EICU 医技介入室 医技手术室医生休息区 内镜中心
5 | 微静电净化装置 | 设置位置:FCU回风口处 设备尺寸:与回风口大小一致 设备参数:PM2.5一次性通过净化效率≥95% 微生物一次性通过净化效率≥90% 杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9% 病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8% 阻力≤10Pa@1.0m/s,臭氧≤0.001mg/m3 设备功率:≤9w,220V/50HZ 产品模块具备耐火测试报告 设备接风口尺寸：900x200 | 2 | 个 |  | 门诊EICU 医技介入室 医技手术室医生休息区 内镜中心
6 | 微静电净化装置 | 设置位置:FCU回风口处 设备尺寸:与回风口大小一致 设备参数:PM2.5一次性通过净化效率≥95% 微生物一次性通过净化效率≥90% 杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9% 病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8% 阻力≤10Pa@1.0m/s,臭氧≤0.001mg/m3 设备功率:≤9w,220V/50HZ 产品模块具备耐火测试报告 设备接风口尺寸：1200x200 | 26 | 个 |  | 门诊EICU 医技介入室 医技手术室医生休息区 内镜中心
7 | 微静电净化装置 | 设置位置:FCU回风口处 设备尺寸:与回风口大小一致 设备参数:PM2.5一次性通过净化效率≥95% 微生物一次性通过净化效率≥90% 杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9% 病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8% 阻力≤10Pa@1.0m/s,臭氧≤0.001mg/m3 设备功率:≤9w,220V/50HZ 产品模块具备耐火测试报告 设备接风口尺寸：1200x250 | 10 | 个 |  | 门诊EICU 医技介入室 医技手术室医生休息区 内镜中心
8 | 微静电净化装置 | 设置位置:FCU回风口处 设备尺寸:与回风口大小一致 设备参数:PM2.5一次性通过净化效率≥95% 微生物一次性通过净化效率≥90% 杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9% 病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8% 阻力≤10Pa@1.0m/s,臭氧≤0.001mg/m3 设备功率:≤9w,220V/50HZ 产品模块具备耐火测试报告 设备接风口尺寸：1200x300 | 8 | 个 |  | 门诊EICU 医技介入室 医技手术室医生休息区 内镜中心
9 | 微静电净化装置 | 设置位置:FCU回风口处 设备尺寸:与回风口大小一致 设备参数:PM2.5一次性通过净化效率≥95% 微生物一次性通过净化效率≥90% 杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9% 病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8% 阻力≤10Pa@1.0m/s,臭氧≤0.001mg/m3 设备功率:≤9w,220V/50HZ 产品模块具备耐火测试报告 设备接风口尺寸：500x200 | 1 | 个 |  | 西地块行政科研楼
10 | 微静电净化装置 | 设置位置:FCU回风口处 设备尺寸:与回风口大小一致 设备参数:PM2.5一次性通过净化效率≥95% 微生物一次性通过净化效率≥90% 杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9% 病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8% 阻力≤10Pa@1.0m/s,臭氧≤0.001mg/m3 设备功率:≤9w,220V/50HZ 产品模块具备耐火测试报告 设备接风口尺寸：500x200 | 1 | 个 |  | 西地块健康管理中心
11 | 微静电净化装置 | 设置位置:FCU回风口处 设备尺寸:与回风口大小一致 设备参数:PM2.5一次性通过净化效率≥95% 微生物一次性通过净化效率≥90% 杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9% 病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8% 阻力≤10Pa@1.0m/s,臭氧≤0.001mg/m3 设备功率:≤9w,220V/50HZ 产品模块具备耐火测试报告 设备接风口尺寸：600x200 | 1 | 个 |  | 西地块健康管理中心
| 小计 |  | 84
1 | 过滤装置 | 阻力≤10Pa@1.0m/s, 微生物一次性通过率不大于10%； 颗粒物一次计重通过率 不大于5% 设备接风口尺寸：500x200 | 588 | 台 |  | 风机盘管及多联机风管机回风口
2 | 过滤装置 | 阻力≤10Pa@1.0m/s, 微生物一次性通过率不大于10%； 颗粒物一次计重通过率 不大于5%设备接风口尺寸：600x200 | 706 | 台 |  | 风机盘管及多联机风管机回风口
3 | 过滤装置 | 阻力≤10Pa@1.0m/s, 微生物一次性通过率不大于10%； 颗粒物一次计重通过率 不大于5%设备接风口尺寸：700x200 | 331 | 台 |  | 风机盘管及多联机风管机回风口
4 | 过滤装置 | 阻力≤10Pa@1.0m/s, 微生物一次性通过率不大于10%； 颗粒物一次计重通过率 不大于5%设备接风口尺寸：800x200 | 135 | 台 |  | 风机盘管及多联机风管机回风口
5 | 过滤装置 | 阻力≤10Pa@1.0m/s, 微生物一次性通过率不大于10%； 颗粒物一次计重通过率 不大于5%设备接风口尺寸：900x200 | 76 | 台 |  | 风机盘管及多联机风管机回风口
6 | 过滤装置 | 阻力≤10Pa@1.0m/s, 微生物一次性通过率不大于10%； 颗粒物一次计重通过率 不大于5%设备接风口尺寸：900x250 | 239 | 台 |  | 多联机风管机回风口
7 | 过滤装置 | 阻力≤10Pa@1.0m/s, 微生物一次性通过率不大于10%； 颗粒物一次计重通过率 不大于5%设备接风口尺寸：1100x200 | 2 | 台 |  | 风机盘管及多联机风管机回风口
8 | 过滤装置 | 阻力≤10Pa@1.0m/s, 微生物一次性通过率不大于10%； 颗粒物一次计重通过率 不大于5%设备接风口尺寸：1200x200 | 770 | 台 |  | 风机盘管及多联机风管机回风口
9 | 过滤装置 | 阻力≤10Pa@1.0m/s, 微生物一次性通过率不大于10%； 颗粒物一次计重通过率 不大于5%设备接风口尺寸：1200x250 | 135 | 台 |  | 风机盘管及多联机风管机回风口
10 | 过滤装置 | 阻力≤10Pa@1.0m/s, 微生物一次性通过率不大于10%； 颗粒物一次计重通过率 不大于5%设备接风口尺寸：1200x300 | 231 | 台 |  | 风机盘管及多联机风管机回风口
| 小计 |  | 3213
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日