## 报价表
综合布线报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 项目特征描述 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架：规格：1U，19英寸宽度，24口光纤配线架，48芯LC光纤接入能力。自带熔接盒，黑色箱体，银灰色面板，喷塑工艺，采用优质冷轧钢板材质厚度1.2mm，支持LC-LC耦合器安装，面板配置24口双工耦合器，满足24芯尾纤的熔接，为光缆端接和安装提供坚固的保护。支持未来智能型光纤配线架的提升 熔纤盘：熔纤盒设计采用翻盖式结构，以便于二次安装及后期维护 | 628 | 个
2 | 24口网络配线架 | 分体式六类RJ45配线架配线架 端口数量：24位 支持未来智能型电子配线架的提升 插头与插座插合次数：1000次，银灰色面板 导线端接次数：250次 卡接导体线规：22~26AWG 银灰色面板，喷塑工艺 | 1023 | 个
3 | 2米六类非屏蔽RJ45跳线（内网） | 2米六类非屏蔽RJ45跳线（内网）：低烟无卤型，28线规(AWG)， 8芯紧密双绞抗干扰，长度2米；线芯为无氧铜导体，接口为镀金针芯，通过FLUKE测试。内网为灰白色。 6类非屏蔽RJ45模块（内网）:六类RJ45非屏蔽免工具模块，8PIN模块式插座。支持安装在模块式配线架，支持面板内安装。直流电阻；标准：ANST/TIA-568.2-D 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0国际通用标准。绝缘阻抗不低于500ＭΩ，拔插寿命：≥ 1500 次，端接寿命：≥300次，接点阻抗：≤20mΩ，端子镀金厚度：≥ 50u˝；带宽：≥1000MHz，分离式压接：翻盖式免工具安装，防腐蚀性聚碳酸酯塑料外壳，生产标准94V-0，镀金针芯防止氧化；内网采用灰白色。 | 13512 | 根
4 | 2米六类非屏蔽RJ45跳线（设备网） | 2米六类非屏蔽RJ45跳线（设备网）:低烟无卤型，28线规(AWG)， 8芯紧密双绞抗干扰，长度2米；线芯为无氧铜导体。定制为红色。 6类非屏蔽RJ45模块（设备网）:六类RJ45非屏蔽免工具模块，8PIN模块式插座。支持安装在模块式配线架，支持面板内安装。直流电阻；标准：ANST/TIA-568.2-D 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0国际通用标准。绝缘阻抗不低于500ＭΩ，拔插寿命：≥ 1500 次，端接寿命：≥300次，接点阻抗：≤20mΩ，端子镀金厚度：≥ 50u˝；带宽：≥1000MHz，分离式压接：翻盖式免工具安装，防腐蚀性聚碳酸酯塑料外壳，生产标准94V-0，镀金针芯防止氧化；设备网采用红色。 | 4584 | 根
5 | 2米六类非屏蔽RJ45跳线（外网） | 2米六类非屏蔽RJ45跳线（外网）:低烟无卤型，28线规(AWG)， 8芯紧密双绞抗干扰，长度2米；线芯为无氧铜导体，接口为镀金针芯，通过FLUKE测试。外网为绿色。 6类非屏蔽RJ45模块（外网）:六类RJ45非屏蔽免工具模块，8PIN模块式插座。支持安装在模块式配线架，支持面板内安装。直流电阻；标准：ANST/TIA-568.2-D 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0国际通用标准。绝缘阻抗不低于500ＭΩ，拔插寿命：≥ 1500 次，端接寿命：≥300次，接点阻抗：≤20mΩ，端子镀金厚度：≥ 50u˝；带宽：≥1000MHz，分离式压接：翻盖式免工具安装，防腐蚀性聚碳酸酯塑料外壳，生产标准94V-0，镀金针芯防止氧化；外网采用绿色。 | 6432 | 根
6 | 2米六类非屏蔽RJ45跳线（专网） | 2米六类非屏蔽RJ45跳线（专网）：低烟无卤型，28线规(AWG)， 8芯紧密双绞抗干扰，长度2米；线芯为无氧铜导体，接口为镀金针芯，通过FLUKE测试。专网为灰白色。 6类非屏蔽RJ45模块（专网）：六类RJ45非屏蔽免工具模块，8PIN模块式插座。支持安装在模块式配线架，支持面板内安装。直流电阻；标准：ANST/TIA-568.2-D 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0国际通用标准。绝缘阻抗不低于500ＭΩ，拔插寿命：≥ 1500 次，端接寿命：≥300次，接点阻抗：≤20mΩ，端子镀金厚度：≥ 50u˝；带宽：≥1000MHz，分离式压接：翻盖式免工具安装，防腐蚀性聚碳酸酯塑料外壳，生产标准94V-0，镀金针芯防止氧化；专网采用灰白色。 | 24 | 根
7 | 3米六类非屏蔽RJ45跳线（内网） | 低烟无卤型，28线规(AWG)， 8芯紧密双绞抗干扰，长度3米；线芯为无氧铜导体。内网跳线为灰白色。 | 3252 | 根
8 | 3米六类非屏蔽RJ45跳线（外网） | 低烟无卤型，28线规(AWG)， 8芯紧密双绞抗干扰，长度3米；线芯为无氧铜导体。外网跳线为绿色。 | 444 | 根
9 | 3米六类非屏蔽RJ45跳线（专网） | 低烟无卤型，28线规(AWG)， 8芯紧密双绞抗干扰，长度3米；线芯为无氧铜导体。专网采用灰白色。 | 4 | 根
10 | 42U九折型材网络机柜2*0.6*0.6 | 42U九折型材网络机柜：1.机柜尺寸：高2000*宽600*深600，满足GB/T3047.1标准； 2.基材钢材(九折框架）为无花钝化镀锌钢板，设备安装方孔条T=2.0MM，安装梁及框架为冷轧钢板，T=1.5MM，其它T=1.2MM 3.前后门：前门为单开钢化玻璃门,玻璃厚度5mm。后门双开均为网孔门。 4.门锁：拉手为快装结构，全锌合金材质，表面抛光精加工，三遍漆两遍油，手感舒适，防水防卡住防撞防脱落设计，按压弹跳手柄，可配天地连杆实现三点锁定，也可单点锁定； 5.框架：九折型材焊接整体框架，顶部配双风扇单元； 6.涂层：镀锌板黑色磨砂塑粉涂层 7.接地：机柜底部、前门，后门，侧门，顶盖,骨架制有M6*12.7镀铜接地螺钉； 8.机柜安装方孔条 19”安装方孔条，前后共4根。方孔条上有U制标识 ； 9.方孔条安装尺寸精度为19”标准； 10.承重：机柜静载800KG； 11.机柜进出线口：顶部前后两侧出线口227*60mm，带进线孔盖；底部为三段式底板，可根据进线需求拆卸中间盖板； 12.操作：机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作； 13.防护等级IP20。 机柜底座：1.底座尺寸：长600*宽600*高200； 2.材质：冷轧钢板折弯，厚度3mm，承重800kg； 3.涂层：冷轧板黑色磨砂塑粉涂层； 4.开孔：长宽两侧开孔500宽*150高，预留孔洞可拆卸盖板。 九折型材立梁：九折型材工艺，提升机柜稳固性50% 调速风机单元：安装于机柜的顶部，可根据环境温度和设备温度调节风扇的转速，有效地降低了机房的噪音。 天地连杆锁：快装结构，全锌合金材质，表面抛光精加工，三遍漆两遍油，手感舒适，防水防卡住防撞防脱落设计，按压弹跳手柄，可配天地连杆实现三点锁定，也可单点锁定； | 222 | 个
11 | 42U九折型材网络机柜2*0.6*0.8 | 42U九折型材网络机柜:1.机柜尺寸：高2000*宽600*深800，满足GB/T3047.1标准； 2.基材钢材(九折框架）为无花钝化镀锌钢板，设备安装方孔条T=2.0MM，安装梁及框架为冷轧钢板，T=1.5MM，其它T=1.2MM 3.前后门：前门为单开钢化玻璃门,玻璃厚度5mm。后门双开均为网孔门。 4.门锁：拉手为快装结构，全锌合金材质，表面抛光精加工，三遍漆两遍油，手感舒适，防水防卡住防撞防脱落设计，按压弹跳手柄，可配天地连杆实现三点锁定，也可单点锁定； 5.框架：九折型材焊接整体框架，顶部配双风扇单元； 6.涂层：镀锌板黑色磨砂塑粉涂层 7.接地：机柜底部、前门，后门，侧门，顶盖,骨架制有M6*12.7镀铜接地螺钉； 8.机柜安装方孔条 19”安装方孔条，前后共4根。方孔条上有U制标识 ； 9.方孔条安装尺寸精度为19”标准； 10.承重：机柜静载800KG； 11.机柜进出线口：顶部前后两侧出线口227*60mm，带进线孔盖；底部为三段式底板，可根据进线需求拆卸中间盖板； 12.操作：机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作； 13.防护等级IP20。 九折型材立梁:九折型材工艺，提升机柜稳固性50% 调速风机单元:安装于机柜的顶部，可根据环境温度和设备温度调节风扇的转速，有效地降低了机房的噪音。 天地连杆锁:快装结构，全锌合金材质，表面抛光精加工，三遍漆两遍油，手感舒适，防水防卡住防撞防脱落设计，按压弹跳手柄，可配天地连杆实现三点锁定，也可单点锁定； 机柜底座：1.底座尺寸：长600*宽800*高200； 2.材质：冷轧钢板折弯，厚度3mm，承重800kg； 3.涂层：冷轧板黑色磨砂塑粉涂层； 4.开孔：长宽两侧开孔500宽*150高，预留孔洞可拆卸盖板。 | 12 | 个
12 | 6类非屏蔽双绞线（内网） | 类型：六类低烟无卤非屏蔽双绞线，十字骨架，LSZH防火等级，芯线规格：六类双绞线采用23AWG实芯裸铜导体，灰白色。 | 645910.81 | m
13 | 6类非屏蔽双绞线（外网） | 类型：六类低烟无卤非屏蔽双绞线，十字骨架，LSZH防火等级，芯线规格：六类双绞线采用23AWG实芯裸铜导体，绿色。 | 342802.78 | m
14 | 6类非屏蔽双绞线（专网） | 类型：六类低烟无卤非屏蔽双绞线，十字骨架，LSZH防火等级，芯线规格：六类双绞线采用23AWG实芯裸铜导体，灰白色。 | 819.56 | m
15 | 86底盒 | 86底盒：国标金属86底盒，86型暗盒，标准尺寸。材质要求：钢制国标，壁厚1.2mm，深度要求47mm 盲板：86档板，面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。材料：所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级；颜色：乳白色，抗老化， | 9034 | 个
16 | LC-LC单模光纤跳线 | LC-LC单模光纤跳线:光纤跳线,3米，单模,OS2,9/125,LC/LC,双工； LSZH防火等级，智能型，可配套电子配线架系统使用，低烟无卤；符合电信对插入损耗的要求（小于0.3db）； 连接器采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格； 温度稳定性：＜0.5dB增量(-40℃ to +80℃)； 插入损耗：≤0.20 dB ； 最大插入损耗：≤0.30 dB ； 重复性：≤0.10 dB ； 互换性：≤0.20 ； 回波损耗：UPC≥55dB, APC≥65dB； 工作温度：-40～+80 ℃ ； 储存温度：-40～+85 ℃ ； 插拨次数：≥1200次 ； 符合标准Bellcore TA-NWT-001221/001209； LC/LC单模双工耦合器:符合电信对插入损耗的要求（小于0.3db），采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格；插入损耗≤0.15dB；温度稳定性：-40℃ to +80℃：＜0.5dB增量；插入损耗变化≤0.1dB，插拔次数≥1200次；高回波损耗：UPC≥55dB, APC≥65dB；工作温度：-40°C～ 80°C；满足 EIA 604-2、YD/T- 826-1996标准，符合GR-326 规范；可提供LC/UPC双工接头类型（也可提供ST、FC、SC等接头类型）以及单多模（OS2、OM1、OM2、OM3、OM4)，模块化 | 15024 | 根
17 | LC-LC多模光纤跳线 | LC-LC多模光纤跳线：多模光纤跳线，3米，多摸，OM3，50/125，LC/LC,双工。符合ANST/TIA-568.3-D，ISO/IEC 11801，IEC/EN 61754，YD/T 1272标准； 符合ANSI/TIA/EIA和ISO/IEC对耐用性、防潮、耦合应力、光纤拉伸力和对潮湿、极端温度、插拔力和线缆拉应力、撞击及震动等恶劣环境适应能力的要求； 环境特性符合Telcordia；采用优质环保材料，产品符合RoHS和REACH要求。 物理特性，光纤跳线外径：单芯：1.8mm/3.0mm、双芯：6.6mm / 3.6mm；最小弯曲半径：3.8cm；最大抗压强度：30N/cm；工作温度范围：-20°C~70°C 多模LC 插入损耗(dB)<0.15；回波损耗（dB)>36；500次插拔损耗变化值<0.20；高低温损耗变化值<0.20 多模SC 插入损耗(dB)<0.15；回波损耗（dB)>36；500次插拔损耗变化值<0.20；高低温损耗变化值<0.20★产品标签上贴有二维码防伪标签，提供真伪查询，确保用户使用原装合格产品； LC/LC多模双工耦合器：符合电信对插入损耗的要求（小于0.3db），采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格；插入损耗≤0.15dB；温度稳定性：-40℃ to +80℃：＜0.5dB增量；插入损耗变化≤0.1dB，插拔次数≥1200次；高回波损耗：UPC≥55dB, APC≥65dB；工作温度：-40°C～ 80°C；满足 EIA 604-2、YD/T- 826-1996标准，符合GR-326 规范；可提供LC/UPC双工接头类型（也可提供ST、FC、SC等接头类型）以及单多模（OS2、OM1、OM2、OM3、OM4)，模块化 | 48 | 个
18 | LC单模尾纤 | 规格：光纤尾纤,1米，单模,OS2,9/125,LC； 符合标准Bellcore TA-NWT-001221/001209 | 30048 | 根
19 | LC多模尾纤 | 规格：光纤尾纤,1米，多模,OM3,50/125,LC；高性能连接器，采用陶瓷接头材料，抗微弯纤芯，0.9mm紧套； 连接器采用高密度陶瓷内芯； 外护套采用低烟无卤（LSZH）阻燃材料； 化学特性符合RoHS 2002/95/EG有害物质限用指令； 跳线带有品牌、型号、生产日期等信息，100%原装出厂测试。 插入损耗(dB)<0.15；回波损耗（dB)>36；500次插拔损耗变化值<0.20；高低温损耗变化值<0.20 | 96 | 根
20 | PDU插座 | 黑色，标准机柜安装方式，铝合金金属外壳、阻燃塑料面板、额定电压220-250V 50/60HZ，16A输入，负载4000W，12个国标万用插座、双通双断开关、PDU含国标3*2.5mm电缆，电缆长度定制（12米） | 468 | 个
21 | 单孔信息面板 | 单孔信息面板：86式双口平口面板，白色，阻燃PC（聚碳酸酯塑料）材质，生产标准达到94V-0标准 6类非屏蔽RJ45模块:六类RJ45非屏蔽免工具模块，8PIN模块式插座。支持安装在模块式配线架，支持面板内安装。直流电阻；标准：ANST/TIA-568.2-D 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0国际通用标准。绝缘阻抗不低于500ＭΩ，拔插寿命：≥ 1500 次，端接寿命：≥300次，接点阻抗：≤20mΩ，端子镀金厚度：≥ 50u˝；带宽：≥1000MHz，分离式压接：翻盖式免工具安装，防腐蚀性聚碳酸酯塑料外壳，生产标准94V-0，镀金针芯防止氧化；内网采用灰白色\外网采用绿色\设备网采用红色。 | 3416 | 个
22 | 管材用接地线BVR6mm2 | 接地线6平方20cm,需护套 | 10414.6 | m
23 | 理线环 | 机柜金属理线环，1.5mm厚钢板，多种安装方式，可用于各种机柜布线理线（九折型），配套螺丝 | 1380 | 个
24 | 理线架 | 智能线缆管理架（带盖板），可配套电子配线架系统使用。 1U 材料：SPCC冷轧钢板 厚度：1.0/1.2MM 理线口位：24位 l ，银灰色（定制） | 2463 | 个
25 | 室内12芯单模光缆 | 室内12芯万兆单模光缆，9/125μm OS2低烟无卤单模光纤 符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求 定制黄色 | 99382.83 | m
26 | 室内24芯单模光缆 | 室内24芯万兆单模光缆，9/125μm OS2低烟无卤单模光纤 符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求 定制黄色 | 101703.7 | m
27 | 室内8芯多模光缆 | 紧套管设计，并采用高强度芳纶加强件，保证光纤无拉伸应变，,确保光纤传输特性长期稳定，紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；采用凝胶填充的松套软管具有纵向防水和防潮性能；标准：性能符合并超越ITU-T 多模OM3，ANST/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11802，EN 50173.1，TIA/EIA 492CAAB，IEC 60793-2-50，YD/T 9771.3，GB/T 50312-2016标准，规格：50/125μm OM3多模8芯光纤，最大衰减：1.0/0.75 dB/km(1310nm/1550nm)，支持IEEE 802.3以太网10000Base-SX可达300米，支持万兆以太网10GBase-L/LX4可达1300米距离，并向下兼容1000Mbps，100Mbps，10Mbps以太网应用 阻燃等级：单根符合IEC 60332-1，多根符合IEC 60332-3C，低烟：符合IEC 61034，无卤：符合IEC 60754，PMD系数：0.2 ps/√km，室内光纤颜色黄色 | 3018 | m
28 | 室内单芯皮线光缆（IPTV) | 皮线光缆的技术参数：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；独特的凹槽设计，易分离，方便接续，简化安装和维护；外皮与光纤之间有钢丝加强芯，增加光纤强度； | 143112.02 | m
29 | 室内两芯皮线光缆 | 皮线光缆的技术参数：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；独特的凹槽设计，易分离，方便接续，简化安装和维护；外皮与光纤之间有钢丝加强芯，增加光纤强度； | 206868.6 | m
30 | 双孔信息面板 | 双孔信息面板：86式双口平口面板，白色，阻燃PC（聚碳酸酯塑料）材质，生产标准达到94V-0标准 6类非屏蔽RJ45模块:六类RJ45非屏蔽免工具模块，8PIN模块式插座。支持安装在模块式配线架，支持面板内安装。直流电阻；标准：ANST/TIA-568.2-D 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0国际通用标准。绝缘阻抗不低于500ＭΩ，拔插寿命：≥ 1500 次，端接寿命：≥300次，接点阻抗：≤20mΩ，端子镀金厚度：≥ 50u˝；带宽：≥1000MHz，分离式压接：翻盖式免工具安装，防腐蚀性聚碳酸酯塑料外壳，生产标准94V-0，镀金针芯防止氧化；内网采用灰白色\外网采用绿色\设备网采用红色。 | 5512 | 个
31 | 压线板 | 压线板：1.机柜内弱电线缆夹压线板/固线器，铝合金材质 2.规格7mm*12根； 3.层高7mm； 4.每层可以放置12根线缆； 5.每片压线板标配防松压紧条； 6.含固线器专用螺丝，1个固线器配套2个螺丝； 压线板底座：7mm*12根压线板/固线器配套底座 L型固定底座：L型固定底座，用于固线器与机柜连接 | 7676 | 个
32 | 压线板 | 压线板：1.机柜内弱电线缆夹压线板/固线器，铝合金材质 2.规格10mm*12根； 3.层高10mm； 4.每层可以放置12根线缆； 5.每片压线板标配防松压紧条； 6.含固线器专用螺丝，1个固线器配套2个螺丝； 压线板底座：10mm*12根压线板/固线器配套底座 L型固定底座：L型固定底座，用于固线器与机柜连接 | 8128 | 个
合 计