## 报价表
弱电项目（第一批）报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 6类非屏蔽RJ45模块 | 六类RJ45非屏蔽免工具模块，8PIN模块式插座。支持安装在模块式配线架，支持面板内安装。直流电阻；标准：ANST/TIA-568.2-D 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0国际通用标准。绝缘阻抗不低于500ＭΩ，拔插寿命：≥ 1500 次，端接寿命：≥300次，接点阻抗：≤20mΩ，端子镀金厚度：≥ 50u˝；带宽：≥1000MHz，分离式压接：翻盖式免工具安装，防腐蚀性聚碳酸酯塑料外壳，生产标准94V-0，镀金针芯防止氧化； | 39006 | 个 |  | 弱电智能化
2 | 双孔信息面板 | 86式双口平口面板，白色，阻燃PC（聚碳酸酯塑料）材质，生产标准达到94V-0标准 | 5512 | 个 |  | 弱电智能化
3 | 单孔信息面板 | 86式单口平口面板，白色，阻燃PC（聚碳酸酯塑料）材质，生产标准达到94V-0标准 | 3418 | 个 |  | 弱电智能化
4 | 3米六类非屏蔽RJ45跳线 | 低烟无卤型，28线规(AWG)， 8芯紧密双绞抗干扰，长度3米；线芯为无氧铜导体。 | 3700 | 根 |  | 弱电智能化
5 | 盲板 | 86档板，面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。材料：所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级；颜色：乳白色，抗老化， | 962 | 个 |  | 弱电智能化
6 | 6类非屏蔽双绞线 | 类型：六类低烟无卤非屏蔽双绞线，十字骨架，LSZH防火等级，芯线规格：六类双绞线采用23AWG实芯裸铜导体 | 1132809.63 | 米 |  | 弱电智能化
7 | 室内单芯皮线光缆 | 皮线光缆的技术参数：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；独特的凹槽设计，易分离，方便接续，简化安装和维护；外皮与光纤之间有钢丝加强芯，增加光纤强度； | 143112.02 | 米 |  | 弱电智能化
8 | 室内两芯皮线光缆 | 皮线光缆的技术参数：符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；独特的凹槽设计，易分离，方便接续，简化安装和维护；外皮与光纤之间有钢丝加强芯，增加光纤强度； | 206868.6 | 米 |  | 弱电智能化
9 | 室内24芯单模光缆 | 室内24芯万兆单模光缆，9/125μm OS2低烟无卤单模光纤 符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求 定制黄色 | 101703.7 | 米 |  | 弱电智能化
10 | 室内12芯单模光缆 | 室内12芯万兆单模光缆，9/125μm OS2低烟无卤单模光纤 符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求 定制黄色 | 99382.83 | 米 |  | 弱电智能化
11 | 24口网络配线架 | 分体式六类RJ45配线架配线架 端口数量：24位 支持未来智能型电子配线架的提升 插头与插座插合次数：1000次，银灰色面板 导线端接次数：250次 卡接导体线规：22~26AWG 银灰色面板，喷塑工艺 | 1023 | 台 |  | 弱电智能化
12 | 理线架 | 智能线缆管理架（带盖板），可配套电子配线架系统使用。 1U 材料：SPCC冷轧钢板 厚度：1.0/1.2MM 理线口位：24位  ，银灰色（定制） | 2463 | 个 |  | 弱电智能化
13 | 2米六类非屏蔽RJ45跳线 | 低烟无卤型，28线规(AWG)， 8芯紧密双绞抗干扰，长度2米；线芯为无氧铜导体。 | 24552 | 根 |  | 弱电智能化
14 | 24口光纤配线架 | 规格：1U，19英寸宽度，24口光纤配线架，48芯LC光纤接入能力。自带熔接盒，黑色箱体，银灰色面板，喷塑工艺，采用优质冷轧钢板材质厚度1.2mm，支持LC-LC耦合器安装，面板配置24口双工耦合器，满足24芯尾纤的熔接，为光缆端接和安装提供坚固的保护。支持未来智能型光纤配线架的提升 | 628 | 套 |  | 弱电智能化
15 | 熔纤盒 | 熔纤盒设计采用翻盖式结构，以便于二次安装及后期维护 | 635 | 个 |  | 弱电智能化
16 | LC/LC单模双工耦合器 | 符合电信对插入损耗的要求（小于0.3db），采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格；插入损耗≤0.15dB；温度稳定性：-40℃ to +80℃：＜0.5dB增量；插入损耗变化≤0.1dB，插拔次数≥1200次；高回波损耗：UPC≥55dB, APC≥65dB；工作温度：-40°C～ 80°C；满足 EIA 604-2、YD/T- 826-1996标准，符合GR-326 规范；可提供LC/UPC双工接头类型（也可提供ST、FC、SC等接头类型）以及单多模（OS2、OM1、OM2、OM3、OM4)，模块化 | 15052 | 个 |  | 弱电智能化
17 | LC单模尾纤 | 规格：光纤尾纤,1米，单模,OS2,9/125,LC； 符合标准Bellcore TA-NWT-001221/001209 | 30076 | 根 |  | 弱电智能化
18 | LC-LC单模光纤跳线 | 光纤跳线,3米，单模,OS2,9/125,LC/LC,双工；符合标准Bellcore TA-NWT-001221/001209 | 15024 | 根 |  | 弱电智能化
19 | 42U九折型材网络机柜 | 1.机柜尺寸：高2000*宽600*深600，满足GB/T3047.1标准； 2.基材钢材(九折框架）为无花钝化镀锌钢板，设备安装方孔条T=2.0MM，安装梁及框架为冷轧钢板，T=1.5MM，其它T=1.2MM 3.前后门：前门为单开钢化玻璃门,玻璃厚度5mm。后门双开均为网孔门。 4.门锁：拉手为快装结构，全锌合金材质，表面抛光精加工，三遍漆两遍油，手感舒适，防水防卡住防撞防脱落设计，按压弹跳手柄，可配天地连杆实现三点锁定，也可单点锁定； 5.框架：九折型材焊接整体框架，顶部配双风扇单元； 6.涂层：镀锌板黑色磨砂塑粉涂层 7.接地：机柜底部、前门，后门，侧门，顶盖,骨架制有M6*12.7镀铜接地螺钉； 8.机柜安装方孔条 19”安装方孔条，前后共4根。方孔条上有U制标识 ； 9.方孔条安装尺寸精度为19”标准； 10.承重：机柜静载800KG； 11.机柜进出线口：顶部前后两侧出线口227*60mm，带进线孔盖；底部为三段式底板，可根据进线需求拆卸中间盖板； 12.操作：机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作； 13.防护等级IP20。 | 234 | 台 |  | 弱电智能化
20 | 九折型材立梁 | 九折型材工艺，提升机柜稳固性50% | 936 | 个 |  | 弱电智能化
21 | 调速风机单元 | 安装于机柜的顶部，可根据环境温度和设备温度调节风扇的转速，有效地降低了机房的噪音。 | 234 | 个 |  | 弱电智能化
22 | 天地连杆锁 | 快装结构，全锌合金材质，表面抛光精加工，三遍漆两遍油，手感舒适，防水防卡住防撞防脱落设计，按压弹跳手柄，可配天地连杆实现三点锁定，也可单点锁定； | 234 | 个 |  | 弱电智能化
23 | 压线板 | 1.机柜内弱电线缆夹压线板/固线器，铝合金材质 2.规格7mm*12根； 3.层高7mm； 4.每层可以放置12根线缆； 5.每片压线板标配防松压紧条； 6.含固线器专用螺丝，1个固线器配套2个螺丝； | 26370 | 个 |  | 弱电智能化
24 | 压线板底座 | 7mm*12根压线板/固线器配套底座 | 5226 | 个 |  | 弱电智能化
25 | L型固定底座 | L型固定底座，用于固线器与机柜连接 | 5226 | 个 |  | 弱电智能化
26 | 理线环 | 机柜金属理线环，1.5mm厚钢板，多种安装方式，可用于各种机柜布线理线（九折型），配套螺丝 | 2330 | 个 |  | 弱电智能化
27 | PDU插座 | 黑色，标准机柜安装方式，铝合金金属外壳、阻燃塑料面板、额定电压220-250V 50/60HZ，16A输入，负载4000W，12个国标万用插座、双通双断开关、PDU含国标3*2.5mm电缆，电缆长度定制（12米） | 468 | 个 |  | 弱电智能化
28 | 机柜底座 | 1.底座尺寸：长600*宽800*高200； 2.材质：冷轧钢板折弯，厚度3mm，承重800kg； 3.涂层：冷轧板黑色磨砂塑粉涂层； 4.开孔：长宽两侧开孔500宽*150高，预留孔洞可拆卸盖板。 | 234 | 台 |  | 弱电智能化
29 | LC/LC多模双工耦合器 | 符合电信对插入损耗的要求（小于0.3db），采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格；插入损耗≤0.15dB；温度稳定性：-40℃ to +80℃：＜0.5dB增量；插入损耗变化≤0.1dB，插拔次数≥1200次；高回波损耗：UPC≥55dB, APC≥65dB；工作温度：-40°C～ 80°C；满足 EIA 604-2、YD/T- 826-1996标准，符合GR-326 规范；可提供LC/UPC双工接头类型（也可提供ST、FC、SC等接头类型）以及单多模（OS2、OM1、OM2、OM3、OM4)，模块化 | 48 | 个 |  | 弱电智能化
30 | LC多模尾纤 | 规格：光纤尾纤,1米，多模,OM3,50/125,LC；高性能连接器，采用陶瓷接头材料，抗微弯纤芯，0.9mm紧套； 连接器采用高密度陶瓷内芯； 外护套采用低烟无卤（LSZH）阻燃材料； 化学特性符合RoHS 2002/95/EG有害物质限用指令； 跳线带有品牌、型号、生产日期等信息，100%原装出厂测试。 插入损耗(dB)<0.15；回波损耗（dB)>36；500次插拔损耗变化值<0.20；高低温损耗变化值<0.20 | 96 | 根 |  | 弱电智能化
31 | LC-LC多模光纤跳线 | 多模光纤跳线，3米，多摸，OM3，50/125，LC/LC,双工。符合ANST/TIA-568.3-D，ISO/IEC 11801，IEC/EN 61754，YD/T 1272标准； 符合ANSI/TIA/EIA和ISO/IEC对耐用性、防潮、耦合应力、光纤拉伸力和对潮湿、极端温度、插拔力和线缆拉应力、撞击及震动等恶劣环境适应能力的要求； 环境特性符合Telcordia；采用优质环保材料，产品符合RoHS和REACH要求。 物理特性，光纤跳线外径：单芯：1.8mm/3.0mm、双芯：6.6mm / 3.6mm；最小弯曲半径：3.8cm；最大抗压强度：30N/cm；工作温度范围：-20°C~70°C 多模LC 插入损耗(dB)<0.15；回波损耗（dB)>36；500次插拔损耗变化值<0.20；高低温损耗变化值<0.20 多模SC 插入损耗(dB)<0.15；回波损耗（dB)>36；500次插拔损耗变化值<0.20；高低温损耗变化值<0.20★产品标签上贴有二维码防伪标签，提供真伪查询，确保用户使用原装合格产品； | 48 | 根 |  | 弱电智能化
32 | 室内8芯多模光缆 | 紧套管设计，并采用高强度芳纶加强件，保证光纤无拉伸应变，,确保光纤传输特性长期稳定，紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；采用凝胶填充的松套软管具有纵向防水和防潮性能；标准：性能符合并超越ITU-T 多模OM3，ANST/TIA-568.2-D，ISO/IEC 11802，EN 50173.1，TIA/EIA 492CAAB，IEC 60793-2-50，YD/T 9771.3，GB/T 50312-2016标准，规格：50/125μm OM3多模8芯光纤，最大衰减：1.0/0.75 dB/km(1310nm/1550nm)，支持IEEE 802.3以太网10000Base-SX可达300米，支持万兆以太网10GBase-L/LX4可达1300米距离，并向下兼容1000Mbps，100Mbps，10Mbps以太网应用 阻燃等级：单根符合IEC 60332-1，多根符合IEC 60332-3C，低烟：符合IEC 61034，无卤：符合IEC 60754，PMD系数：0.2 ps/√km，室内光纤颜色黄色 | 3018 | 米 |  | 弱电智能化
33 | 光纤收发器 | 工业级芯片，千兆单模双工光纤收发器，1光4电，SC接口 | 7 | 对 |  | 弱电智能化
34 | SC-LC单模双工跳线 | 光纤跳线,3米，单模,OS2,9/125,SC/LC,双工； LSZH防火等级，低烟无卤；符合电信对插入损耗的要求（小于0.3db）； 连接器采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格； 温度稳定性：＜0.5dB增量(-40℃ to +80℃)； 插入损耗：≤0.20 dB ； 最大插入损耗：≤0.30 dB ； 重复性：≤0.10 dB ； 互换性：≤0.20 ； 回波损耗：UPC≥55dB, APC≥65dB； 工作温度：-40～+80 ℃ ； 储存温度：-40～+85 ℃ ； 插拨次数：≥1200次 ； 符合标准Bellcore TA-NWT-001221/001209； | 14 | 根 |  | 弱电智能化
35 | 14槽光纤收发器机架 | 机架式安装，14槽位，最大可安装14个1光2电光纤收发器，支持对光纤收发器集中供电 | 1 | 个 |  | 弱电智能化
36 | 智能模块化MPTL端接头 | 规格：六类RJ45模块化MPTL端接头，金针材料：磷青铜镀金；IDC端子材料：磷青铜镀镍；直流电阻：0.3Ω，标准：ANST/TIA-568.2-D 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0或国际通用标准，电流：1.5A，绝缘阻抗：不低于500ＭΩ；拔插寿命：≥ 1500 次；端接寿命：≥300次，接点阻抗：≤20mΩ；端子镀金厚度：≥ 50u˝ ，端接（压接）：分离式压接，翻盖式免工具安装，不采用厂家提供专用压接工具的免工具模块产品，为防腐蚀，模块安装完网线后，线头不外露，信息模块为拆装灵活的8PIN模块式插座，其输入、输出线的线规都符合EIA/TIA568标准，可以插入通用的RJ45接头，当插入电话6PIN插头时，模块内的端子不下陷信息模块具有任选90度或45度安装方式，同时模块安装尺寸即可安装在模块式配线架上又可以安装于工作区域的面板内，模块RJ45端口自带可以拆卸式防尘盖，安装时可以根据安装条件选择是否拆卸防尘盖。模块RJ45端口配有安全锁，防止未经授权的使用以及外界带来的损害，节约由数据安全漏洞，网络宕机，维修以及硬件更换产生的时间损失和费用。 屏蔽性能强，防止其他的干扰从而减少信号的损耗，传输也更加稳定;符合MPTL测试要求端接（压接）： | 4492 | 个 |  | 弱电智能化
37 | 室外4芯万兆单模光缆 | 室外4芯万兆单模光缆，标准：性能符合并超越ITU-T G.652D，TIA/EIA 568C.3，ISO/IEC 11802，EN 50173.1，TIA/EIA 492CAAB，IEC 60793-2-50，YD/T 9771.3，GB/T 50311标准 规格：9/125μm OS2单模光纤，传输距离达到70KM，适用于40G/100G 系统以太网传输，能承受施工拉力400N及短期抗压100（N/CM） 最大衰减：0.22/0.36 dB/km(1310nm/1550nm) 支持IEEE 802.3以太网1000Base-SX可达5000米，支持万兆以太网10GBase-L/LX4可达10000米距离，并向下兼容100Mbps，10Mbps以太网应用 环境空间：低烟无卤 防火等级：ODNR符合并通过UL-1666燃烧测试，OFNP符合并通过UL-910燃烧测试，LSZH符合防火阻燃IEC60332-1及IEC60332-3要求 | 3418.68 | 米 |  | 弱电智能化
38 | 光纤HDMI2.1高清线 | 光纤HDMI数据线2.1版/8K加长高清线/15米 | 1 | 根 |  | 弱电智能化
39 | DP1.4数据线 | DP1.4数据线/1米 | 1 | 根 |  | 弱电智能化
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日