## 报价表
变压器报价表1
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注 | 请注意：报价表1和报价表2均需报价
1 | 变压器 TA1 | 有功功率:1077.9KW;无功功率:477.4KVA;视在功率:1178.9KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：73.7% | 1 | 台 |  | 1#变电所 健康管理中心 |  |  | 变压器选用环氧树脂浇注低损、低噪、高效、节能、阻燃型干式变压器SCB14/10kV/0.4-0.23kV,Dyn11,Ud=6%;外壳防护等级为IP2X或以上;绝缘水平为F级 或以上;带温控装置和强冷风扇。
2 | 变压器 TA2 | 有功功率:1122.9KW;无功功率:524.9KVA;视在功率:1239.5KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：77.5% | 1 | 台 |  | 1#变电所 健康管理中心
3 | 变压器 TA3 | 有功功率:1085.9KW;无功功率:524.1KVA;视在功率:1205.7KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：75.4% | 1 | 台 |  | 2#变电所 行政科研楼及地下室
4 | 变压器 TB1 | 有功功率:1100.4KW;无功功率:497.6KVA;视在功率:1207.6KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：75.5% | 1 | 台 |  | 2#变电所 行政科研楼及地下室
5 | 变压器 TB2 | 有功功率:1351.1KW;无功功率:478.3KVA;视在功率:1433.2KVA;变压器容量：2000KVA;变压器负载率：71.7% | 1 | 台 |  | 2#变电所 行政科研楼及地下室
6 | 变压器 TB3 | 有功功率:1369.2KW;无功功率:494.6KVA;视在功率:1455.8KVA;变压器容量：2000KVA;变压器负载率：72.8% | 1 | 台 |  | 2#变电所 行政科研楼及地下室
7 | 变压器 TA1 | 有功功率:1265.6KW;无功功率:615.1KVA;视在功率:1407.1KVA;变压器容量：2000KVA;变压器负载率：70.4% | 1 | 台 |  | 3#变电所 门诊楼及地下室北侧
8 | 变压器 TB1 | 有功功率:1306.1KW;无功功率:752.7KVA;视在功率:1507.4KVA;变压器容量：2000KVA;变压器负载率：75.4% | 1 | 台 |  | 3#变电所 门诊楼及地下室北侧
9 | 变压器 TA2 | 有功功率:974.3KW;无功功率:445.7KVA;视在功率:1071.4KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：67% | 1 | 台 |  | 4#变电所 医技楼3#电井
10 | 变压器 TB2 | 有功功率:939.7KW;无功功率:414.6KVA;视在功率:1027.1KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：64.2% | 1 | 台 |  | 4#变电所 医技楼3#电井
11 | 变压器 TA3 | 有功功率:1137.9KW;无功功率:500.7KVA;视在功率:1243.3KVA;变压器容量：2000KVA;变压器负载率：62.2% | 1 | 台 |  | 5#变电所 医技楼4#电井及妇儿专科
12 | 变压器 TB3 | 有功功率:1231.7KW;无功功率:527.3KVA;视在功率:1339.8KVA;变压器容量：2000KVA;变压器负载率：67% | 1 | 台 |  | 5#变电所 医技楼4#电井及妇儿专科
13 | 变压器 TA4 | 有功功率:906.8KW;无功功率:385.2KVA;视在功率:985.2KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：61.6% | 1 | 台 |  | 6#变电所 冷冻机房
14 | 变压器 TB4 | 有功功率:906.8KW;无功功率:385.2KVA;视在功率:985.2KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：61.6% | 1 | 台 |  | 6#变电所 冷冻机房
15 | 变压器 TA5 | 有功功率:1112.1KW;无功功率:517.3KVA;视在功率:1226.6KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：76.7% | 1 | 台 |  | 7#变电所 住院楼及地下室南侧
16 | 变压器 TB5 | 有功功率:1158KW;无功功率:556.3KVA;视在功率:1282.6KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：80.3% | 1 | 台 |  | 7#变电所 住院楼及地下室南侧
17 | 变压器 TA6 | 有功功率:1097.5KW;无功功率:504.9KVA;视在功率:1208KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：75.5% | 1 | 台 |  | 7#变电所 住院楼及地下室南侧
18 | 变压器 TB6 | 有功功率:1127.6KW;无功功率:558.4KVA;视在功率:1258.2KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：78.6% | 1 | 台 |  | 7#变电所 住院楼及地下室南侧
合 计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
变压器报价表2
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 变压器 TA1 | 有功功率:1077.9KW;无功功率:477.4KVA;视在功率:1178.9KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：73.7% | 1 | 台 |  | 1#变电所 健康管理中心 |  |  | 变压器选用环氧树脂浇注低损、低噪、高效、节能、阻燃型干式变压器SCB13/10kV/0.4-0.23kV,Dyn11,Ud=6%;外壳防护等级为IP2X或以上;绝缘水平为F级 或以上;带温控装置和强冷风扇。
2 | 变压器 TA2 | 有功功率:1122.9KW;无功功率:524.9KVA;视在功率:1239.5KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：77.5% | 1 | 台 |  | 1#变电所 健康管理中心
3 | 变压器 TA3 | 有功功率:1085.9KW;无功功率:524.1KVA;视在功率:1205.7KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：75.4% | 1 | 台 |  | 2#变电所 行政科研楼及地下室
4 | 变压器 TB1 | 有功功率:1100.4KW;无功功率:497.6KVA;视在功率:1207.6KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：75.5% | 1 | 台 |  | 2#变电所 行政科研楼及地下室
5 | 变压器 TB2 | 有功功率:1351.1KW;无功功率:478.3KVA;视在功率:1433.2KVA;变压器容量：2000KVA;变压器负载率：71.7% | 1 | 台 |  | 2#变电所 行政科研楼及地下室
6 | 变压器 TB3 | 有功功率:1369.2KW;无功功率:494.6KVA;视在功率:1455.8KVA;变压器容量：2000KVA;变压器负载率：72.8% | 1 | 台 |  | 2#变电所 行政科研楼及地下室
7 | 变压器 TA1 | 有功功率:1265.6KW;无功功率:615.1KVA;视在功率:1407.1KVA;变压器容量：2000KVA;变压器负载率：70.4% | 1 | 台 |  | 3#变电所 门诊楼及地下室北侧
8 | 变压器 TB1 | 有功功率:1306.1KW;无功功率:752.7KVA;视在功率:1507.4KVA;变压器容量：2000KVA;变压器负载率：75.4% | 1 | 台 |  | 3#变电所 门诊楼及地下室北侧
9 | 变压器 TA2 | 有功功率:974.3KW;无功功率:445.7KVA;视在功率:1071.4KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：67% | 1 | 台 |  | 4#变电所 医技楼3#电井
10 | 变压器 TB2 | 有功功率:939.7KW;无功功率:414.6KVA;视在功率:1027.1KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：64.2% | 1 | 台 |  | 4#变电所 医技楼3#电井
11 | 变压器 TA3 | 有功功率:1137.9KW;无功功率:500.7KVA;视在功率:1243.3KVA;变压器容量：2000KVA;变压器负载率：62.2% | 1 | 台 |  | 5#变电所 医技楼4#电井及妇儿专科
12 | 变压器 TB3 | 有功功率:1231.7KW;无功功率:527.3KVA;视在功率:1339.8KVA;变压器容量：2000KVA;变压器负载率：67% | 1 | 台 |  | 5#变电所 医技楼4#电井及妇儿专科
13 | 变压器 TA4 | 有功功率:906.8KW;无功功率:385.2KVA;视在功率:985.2KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：61.6% | 1 | 台 |  | 6#变电所 冷冻机房
14 | 变压器 TB4 | 有功功率:906.8KW;无功功率:385.2KVA;视在功率:985.2KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：61.6% | 1 | 台 |  | 6#变电所 冷冻机房
15 | 变压器 TA5 | 有功功率:1112.1KW;无功功率:517.3KVA;视在功率:1226.6KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：76.7% | 1 | 台 |  | 7#变电所 住院楼及地下室南侧
16 | 变压器 TB5 | 有功功率:1158KW;无功功率:556.3KVA;视在功率:1282.6KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：80.3% | 1 | 台 |  | 7#变电所 住院楼及地下室南侧
17 | 变压器 TA6 | 有功功率:1097.5KW;无功功率:504.9KVA;视在功率:1208KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：75.5% | 1 | 台 |  | 7#变电所 住院楼及地下室南侧
18 | 变压器 TB6 | 有功功率:1127.6KW;无功功率:558.4KVA;视在功率:1258.2KVA;变压器容量：1600KVA;变压器负载率：78.6% | 1 | 台 |  | 7#变电所 住院楼及地下室南侧
合 计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。