## 报价表
母线槽报价表
供应商名称：
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品 牌 | 使用部位 | 不含税单价 | 不含税总价 | 备注
1 | 密集型母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 350A | 376 | m |  | 强电系统 |  |  | 5P | 1、普通母线槽防护等级不低于IP54、温升≤70K； 2、普通母线槽各等级耐受强度与低压配电柜开关匹配如下: 额定电流(A) Icw(KA) 400A~500A≥35KA 630A~800A≥50KA 1000A~2000A≥65KA 2500A~3200A≥80KA ≥4000A≥100KA
2 | 密集型母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 400A | 285 | m |  | 强电系统 |  |  | 5P
3 | 密集型母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 500A | 785 | m |  | 强电系统 |  |  | 5P
4 | 密集型母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 630A | 1092 | m |  | 强电系统 |  |  | 5P
5 | 密集型母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 800A | 915 | m |  | 强电系统 |  |  | 5P
6 | 密集型母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 1000A | 158 | m |  | 强电系统 |  |  | 5P
7 | 密集型母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 1250A | 23 | m |  | 强电系统 |  |  | 5P
8 | 密集型母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 2000A | 38 | m |  | 强电系统 |  |  | 5P
9 | 密集型母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 2500A | 16 | m |  | 强电系统 |  |  | 5P
10 | 密集型母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 3200A | 112 | m |  | 强电系统 |  |  | 5P/4P
11 | 密集型母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 3600A | 13 | m |  | 强电系统 |  |  | 4P
12 | 密集型母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 4000A | 36 | m |  | 强电系统 |  |  | 4p
13 | 矿物质密集型耐火母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 800A | 158 | m |  | 强电系统 |  |  | 5P | 消防负荷采用矿物质密集型耐火母线槽供电,矿物质密集型耐火母线 槽防护等级不低于IP54、950℃持续供电180min
14 | 矿物质密集型耐火母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 1000A | 510 | m |  | 强电系统 |  |  | 5P
15 | 矿物质密集型耐火母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 1250A | 608 | m |  | 强电系统 |  |  | 5P
16 | 矿物质密集型耐火母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 1600A | 75 | m |  | 强电系统 |  |  | 5P
17 | 矿物质密集型耐火母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 2000A | 85 | m |  | 强电系统 |  |  | 5P
18 | 矿物质密集型耐火母线槽(含吊架、连接器、弯头；不含插接箱、始端箱） | 2500A | 37 | m |  | 强电系统 |  |  | 4P
19 | 插接箱 | NSX100N TMD/3P 40A | 144 | 台 |  | 强电系统 |  |  |  | 带施耐德NSX系列断路器（带分励脱扣及辅助干接点，消防强切信号）
20 | 插接箱 | NSX100N TMD/3P 50A | 19 | 台 |  | 强电系统
21 | 插接箱 | NSX100N TMD/3P 63A | 81 | 台 |  | 强电系统
22 | 插接箱 | NSX100N TMD/3P 80A | 2 | 台 |  | 强电系统
23 | 插接箱 | NSX160N TMD/3P 100A | 4 | 台 |  | 强电系统
24 | 插接箱 | NSX160N TMD/3P 125A | 7 | 台 |  | 强电系统
25 | 插接箱 | NSX160N TMD/3P 160A | 18 | 台 |  | 强电系统
26 | 插接箱 | NSX250N TMD/3P 160A | 1 | 台 |  | 强电系统
27 | 插接箱 | NSX250N TMD/3P 200A | 1 | 台 |  | 强电系统
28 | 始端箱 | 350A | 3 | 台 |  | 强电系统
29 | 始端箱 | 400A | 2 | 台 |  | 强电系统
30 | 始端箱 | 500A | 4 | 台 |  | 强电系统
31 | 始端箱 | 630A | 6 | 台 |  | 强电系统
32 | 始端箱 | 800A | 7 | 台 |  | 强电系统
33 | 始端箱 | 1000A | 9 | 台 |  | 强电系统
34 | 始端箱 | 1250A | 12 | 台 |  | 强电系统
35 | 始端箱 | 1600A | 2 | 台 |  | 强电系统
36 | 始端箱 | 2000A | 10 | 台 |  | 强电系统
37 | 始端箱 | 2500A | 9 | 台 |  | 强电系统
38 | 始端箱 | 3200A | 30 | 台 |  | 强电系统
39 | 始端箱 | 3600A | 4 | 台 |  | 强电系统
40 | 始端箱 | 4000A | 8 | 台 |  | 强电系统
41 | 硬铜排连接 | 350A/5F | 3 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
42 | 硬铜排连接 | 400A/5F | 2 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
43 | 硬铜排连接 | 500A/5F | 4 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
44 | 硬铜排连接 | 630A/5F | 6 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
45 | 硬铜排连接 | 800A/5F | 7 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
46 | 硬铜排连接 | 1000A/5F | 7 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
47 | 硬铜排连接 | 1250A/5F | 12 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
48 | 硬铜排连接 | 1600A/5F | 2 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
49 | 硬铜排连接 | 2000A/5F | 10 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
50 | 硬铜排连接 | 2500A/5F | 7 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
51 | 硬铜排连接 | 3200A/4F | 28 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
52 | 硬铜排连接 | 3600A/4F | 4 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
53 | 硬铜排连接 | 4000A/4F | 6 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
54 | 铜排软连接 | 1000A/5F | 2 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
55 | 铜排软连接 | 3200A/4F | 12 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
56 | 铜排软连接 | 3600A/4F | 2 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
57 | 铜排软连接 | 4000A/4F | 4 | 套 |  | 强电系统 |  |  |  | 根据现场实际尺寸定制加工制作
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日