## 1.医用气体 (压缩空气系统)
1.医用气体 (压缩空气系统)报价表
供应商名称： | [7 empty] | 建议将填报有报价的工作表标签颜色修改为红色！
序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 不含税单价 | 不含税总价 | 使用部位 | 备注
1 | 大楼压缩空气系统 | [6 empty] | 医用气体工程
1.1 | 无油涡旋空压机模块 |  | 单台处理量为3.9m3/min,功率为33kw | 3 | 套 |  |  | 医用气体工程
1.2 | 储气罐 |  | V=2.0m3 | 4 | 套 |  |  | 医用气体工程
1.3 | 吸附式干燥器 |  | 4m3/min | 2 | 个 |  |  | 医用气体工程
1.4 | 空气过滤器 |  | 精密过滤器/超精密过滤器，过滤精度0.01um，带排水器 | 2 | 套 |  |  | 医用气体工程
1.5 | 分气缸 |  | 详见平面图 | 1 | 套 |  |  | 医用气体工程
1.6 | 中央控制柜 |  | PLC控制，交叉运行，预留远程声光报警信号 | 1 | 套 |  |  | 医用气体工程
2 | 牙科压缩空气系统 | [6 empty] | 医用气体工程
2.1 | 无油涡旋空压机 |  | 单台处理量为0.45m3/min,功率为3.7kw | 3 | 套 |  |  | 医用气体工程
2.2 | 空气质量检测仪 |  | 空气压力报警监测、水、一氧化碳 | 1 | 台 |  |  | 医用气体工程
2.3 | 储气罐 |  | V=1.0m3 | 1 | 套 |  |  | 医用气体工程
2.4 | 吸附式干燥器 |  | 1m3/min | 2 | 个 |  |  | 医用气体工程
2.5 | 空气过滤器 |  | 精密过滤器/超精密过滤器，过滤精度0.01um，带排水器 | 2 | 套 |  |  | 医用气体工程
2.6 | 中央控制柜 |  | PLC控制，交叉运行，预留远程声光报警信号 | 1 | 套 |  |  | 医用气体工程
3 | 中心供应室压缩空气系统 | [6 empty] | 医用气体工程
3.1 | 一体式空气压缩机组 |  | 含2台油螺杆空压机7.5kw,1.2m³.min,0.8MPa,一用一备 自带冷冻式干燥机, 配套4级过滤器,自动排水器 内置270L储气罐,自带排污水器。 | 1 | 套 |  |  | 医用气体工程
3.2 | 储气罐 |  | V=1.0m3 | 1 | 套 |  |  | 医用气体工程
3.3 | 空气质量检测仪 |  | 空气压力报警检测、水、一氧化碳 | 1 | 个 |  |  | 医用气体工程
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日

## 2.医用气体（气体汇流排、终端）
2.医用气体（气体汇流排、终端）报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 不含税单价 | 不含税总价 | 使用部位 | 备注
1 | 气体汇流排 |  | 1.名称：2×10氧气汇流排 2.切换方式：自动切换,不低于120m3/h 3.安装方式：靠墙安装 4.其他：本地报警及远程报警，RS485通讯接口 | 2 | 套 |  |  | 医用气体工程
2 | 氧气终端 |  | 1.名称:氧气终端 .参数：气体终端采用“六滚珠”固定插头方式的德标终端,以达到气体插头插入时带有三级状态(通、断、拔),保证气体使用的安全。终端和插头可保证2万次以上的插拔。色标遵循ISO标准,并具有防误插功能,气体插座具备带气维修功能,止回阀与安全阀分离设计.无法在插座面板未卸的情况下,中断气体供应,保证医用气体应用和病人的安全,要求具有CE0123资质认证。 | 1599 | 个 |  |  | 医用气体工程
3 | 吸引终端 |  | 1.名称:负压吸引终端 .参数：气体终端采用“六滚珠”固定插头方式的德标终端,以达到气体插头插入时带有三级状态(通、断、拔),保证气体使用的安全。终端和插头可保证2万次以上的插拔。色标遵循ISO标准,并具有防误插功能,气体插座具备带气维修功能,止回阀与安全阀分离设计.无法在插座面板未卸的情况下,中断气体供应,保证医用气体应用和病人的安全,要求具有CE0123资质认证。 | 1550 | 个 |  |  | 医用气体工程
4 | 空气终端 |  | 1.名称:压缩空气终端 .参数：气体终端采用“六滚珠”固定插头方式的德标终端,以达到气体插头插入时带有三级状态(通、断、拔),保证气体使用的安全。终端和插头可保证2万次以上的插拔。色标遵循ISO标准,并具有防误插功能,气体插座具备带气维修功能,止回阀与安全阀分离设计.无法在插座面板未卸的情况下,中断气体供应,保证医用气体应用和病人的安全,要求具有CE0123资质认证。 | 308 | 个 |  |  | 医用气体工程
5 | 气体汇流排 |  | 1.名称：2×10氮气汇流排 .切换方式：自动切换,供气量:不低于120m3/h，减压前压力:15MPa；减压后压力:0.7MPa—1.0MPa .安装方式：靠墙安装 .其他：本地报警及远程报警，RS485通讯接口 | 2 | 组 |  |  | 医用气体工程
6 | 二氧化碳终端 |  | 1.名称:二氧化碳终端 .参数：气体终端采用“六滚珠”固定插头方式的德标终端,以达到气体插头插入时带有三级状态(通、断、拔),保证气体使用的安全。终端和插头可保证2万次以上的插拔。色标遵循ISO标准,并具有防误插功能,气体插座具备带气维修功能,止回阀与安全阀分离设计.无法在插座面板未卸的情况下,中断气体供应,保证医用气体应用和病人的安全,要求具有CE0123资质认证。 | 3 | 个 |  |  | 医用气体工程
7 | 气体汇流排 |  | 1.名称：2×10氧气汇流排 2.切换方式：自动切换,不低于120m3/h 3.安装方式：靠墙安装 4.其他：本地报警及远程报警，RS485通讯接口 | 1 | 组 |  |  | 医用气体工程
8 | 气体汇流排 |  | 1.名称：2×5二氧化碳汇流排 2.切换方式：自动切换,供气量:不低于120m3/h，减压前压力:15MPa；减压后压力:0.4MPa—0.5MPa。 3.安装方式：靠墙安装 4.其他：本地报警及远程报警，RS485通讯接口 | 1 | 组 |  |  | 医用气体工程
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日

## 3.医用气体 (医气阀门)
3.医用气体 (医气阀门)报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 不含税单价 | 不含税总价 | 使用部位 | 备注
1 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN89 | 1 | 个 |  |  | 医用气体工程
2 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN67 | 2 | 个 |  |  | 医用气体工程
3 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN54 | 1 | 个 |  |  | 医用气体工程
4 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN42 | 3 | 个 |  |  | 医用气体工程
5 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN35 | 5 | 个 |  |  | 医用气体工程
6 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN28 | 18 | 个 |  |  | 医用气体工程
7 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN22 | 35 | 个 |  |  | 医用气体工程
8 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN15 | 5 | 个 |  |  | 医用气体工程
9 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：截止阀 2.型号、规格：φ42 3.压力等级：PN≤4MPa | 1 | 个 |  |  | 医用气体工程
10 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：φ42 3.压力等级：PN≤4MPa | 1 | 个 |  |  | 医用气体工程
11 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：吊塔-转换头 | 527 | 个 |  |  | 医用气体工程
12 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ15 3.压力等级：PN≤4MPa | 30 | 个 |  |  | 医用气体工程
13 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ12 3.压力等级：PN≤4MPa | 70 | 个 |  |  | 医用气体工程
14 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ10 3.压力等级：PN≤4MPa | 142 | 个 |  |  | 医用气体工程
15 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ8 3.压力等级：PN≤4MPa | 12 | 个 |  |  | 医用气体工程
16 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ35 3.压力等级：PN≤4MPa | 4 | 个 |  |  | 医用气体工程
17 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ28 3.压力等级：PN≤4MPa | 24 | 个 |  |  | 医用气体工程
18 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ22 3.压力等级：PN≤4MPa | 78 | 个 |  |  | 医用气体工程
19 | 低压螺纹阀门 |  | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ42 3.压力等级：PN≤4MPa | 1 | 个 |  |  | 医用气体工程
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日

## 4.医用气体 (液氧罐站系统)
4.医用气体 (液氧罐站系统)报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 不含税单价 | 不含税总价 | 使用部位 | 备注
1 | 液氧罐站系统 | [6 empty] | 医用气体工程
1.1 | 液氧罐 |  | 5m3 ,1.6 Mpa | 4 | 套 |  |  | 医用气体工程
1.2 | 汽化器 |  | 300m3/h | 4 | 套 |  |  | 医用气体工程
1.3 | 一级减压装置 |  | 300m3/h | 3 | 套 |  |  | 医用气体工程
1.4 | 分气缸 |  | 3进7出 | 2 | 套 |  |  | 医用气体工程
1.5 | 10KW检修电箱 |  |  | 1 | 套 |  |  | 医用气体工程
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日

## 5.医用气体 (负压吸引系统)
5.医用气体 (负压吸引系统)报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 不含税单价 | 不含税总价 | 使用部位 | 备注
1 | 大楼负压吸引系统 | [6 empty] | 医用气体工程
1.1 | 医用真空负压机组 |  | 1.含6台油润式真空主机,单台300m³.h,单台功率7.5kw,内置单向阀,5用1备, 2.3套600m³.h细菌过滤器,壳体不锈钢,杀灭率>99.95% 3.中央控制系统,≥10寸液晶智能控制,交叉运行,手动/自动,声光报警,实施检测运行数据,预留485协议通讯接口,断电自动 恢复,PLC或触摸屏故障,具备应急启动功能。 4.内置300L真空观测罐,双压力监测,其中1个压力监测故障可切换到另一个自动运行。 5.内部手动球阀及不锈钢管道 6.一体式撬装机座, | 1 | 套 |  |  | 医用气体工程
1.2 | 真空罐 |  | 3m³ | 4 | 套 |  |  | 医用气体工程
1.3 | 排污罐 |  | 50L | 1 | 个 |  |  | 医用气体工程
1.4 | 灭菌装置 |  | 1500m3/h | 1 | 个 |  |  | 医用气体工程
1.5 | 吸引分气缸 |  | 1进13出 | 1 | 套 |  |  | 医用气体工程
2 | 健康管理中心负压吸引系统 | [6 empty] | 医用气体工程
2.1 | 医用真空负压机组 |  | 1.含2台油润式真空主机,单台200m³.h,单台功率5.5kw,内置单向阀,1用1备, 2.2套200m³.h细菌过滤器,壳体不锈钢,杀灭率>99.95% 3.中央控制系统,≥7寸液晶智能控制,交叉运行,手动/自动,声光报警,实施检测运行数据,预留485协议通讯接口,断电自动恢 复,PLC或触摸屏故障,具备应急启动功能。 4.内置300L真空观测罐,双压力监测,其中1个压力监测故障可切换到另一个自动运行。 5.内部手动球阀及不锈钢管道 6.一体式撬装机座, | 1 | 套 |  |  | 医用气体工程
2.2 | 真空罐 |  | 2m³ | 1 | 套 |  |  | 医用气体工程
2.3 | 排污罐 |  | 50L | 1 | 个 |  |  | 医用气体工程
2.4 | 灭菌装置 |  | 300m3/h | 1 | 个 |  |  | 医用气体工程
2.5 | 吸引分气缸 |  | 1进3出 | 1 | 套 |  |  | 医用气体工程
3 | 牙科负压吸引系统 | [6 empty] | 医用气体工程
3.1 | 牙椅负压抽吸机组 |  | 1.含2台气环真空泵/单台抽气量≥420m³.h,负压>-22kpa/功率>4kw,1用1备 2.内置不锈钢自带排液装置,自动排污,液位显示 3.控制箱,7寸彩色智能控制器,预留干接点启动信号接口,当无信号气环泵停止运行,带真空数显显示,可手动/自动,预留485协议通讯接口 。 4、内置真空卸荷阀,单向阀.手阀.内部不锈钢管道连接及阀门 5、一体式撬装机座,安装方便,配置减震装置及脚轮,带485接口,通讯协议。 | 1 | 套 |  |  | 医用气体工程
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日

## 6.医用气体 (减压箱、报警箱、设备带)
6.医用气体 (减压箱、报警箱、设备带)报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 不含税单价 | 不含税总价 | 使用部位 | 备注
1 | 压缩空气二级减压箱 |  | 1.名称：压缩空气二级减压箱 2.规格：采用双回路设计 3.含空气减压阀及安全阀 | 42 | 台 |  |  | 医用气体工程
2 | 氧气二级减压箱 |  | 1.名称：氧气二级减压箱 2.规格：采用双回路设计 3.含氧气减压阀及安全阀 | 44 | 台 |  |  | 医用气体工程
3 | 氮气二级减压箱 |  | 1.名称：氮气二级减压箱 2.规格：采用双回路设计 3.含氧气减压阀及安全阀 | 2 | 台 |  |  | 医用气体工程
4 | 二氧化碳二级减压箱 |  | 1.名称：二氧化碳二级减压箱 2.规格：采用双回路设计 3.含氧气减压阀及安全阀 | 2 | 台 |  |  | 医用气体工程
5 | 氧气流量计 |  | 1.名称：氧气流量计(带信号输出) 2.规格:采用LED显示,4位瞬时流量和8位总流量显示,流量范围为0.3L/min~600L/min,保证稳定的气流使测量更准确, 3.可现实瞬时流量及总量 4.内置文丘里结构,保证稳定的气流使测量更准确,同时氧气流量计标配有R5485通讯接口,为实现流量集中及远程监控 | 44 | 台 |  |  | 医用气体工程
6 | 医疗设备带 |  | 1.名称:设备带（铝合金） 2.规格：设备带采用铝合金材质,表面整体喷塑,美观大方,面板可折卸,安装维修均极为方便,带内设置气体、强电、弱电三个走线槽,保证气路、强电、弱电分开布线。尺寸≥210x65mm,主体材料厚度≥1.5mm。 32.规格：每床配备插座若干个（具体详见图纸数量另计）、终端2~6个（根据科室要求另计）、阅读灯1个（另计）、网络端口1个（另计）、呼叫1个（另计），均需按要求预留安装孔 | 3550 | m |  |  | 医用气体工程
7 | 医疗设备带 |  | 1.名称:铝合金装饰线槽55*35 2.规格：病房吊顶至设备内管道安装在铝合金装饰罩内 | 1105 | m |  |  | 医用气体工程
8 | 设备带封头 |  | 封堵设备带两端用（左） | 650 | 块 |  |  | 医用气体工程
9 | 设备带封头 |  | 封堵设备带两端用（右） | 650 | 块 |  |  | 医用气体工程
10 | 床头灯 |  | 1.名称：设备带上床头灯 2.规格：10W 3.参数要求：符合国际标准，每床配备1个 | 1420 | 套 |  |  | 医用气体工程
11 | 呼叫按钮 |  | 1.名称：呼叫按钮 2.规格：呼叫按钮 3.参数要求：符合国际标准，每床配备1个 | 1420 | 套 |  |  | 医用气体工程
12 | 漏电保护器 |  | 1.名称：漏电保护器 | 650 | 个 |  |  | 医用气体工程
13 | 区域控制阀门报警箱 |  | 1.名称：区域控制及本地报警，报警信号远传 ACU-3(O2\VAC\Air4) | 40 | 台 |  |  | 医用气体工程
14 | 区域控制阀门报警箱 |  | 1.名称：区域控制及本地报警，报警信号远传 ACU-2(O2\Air) | 2 | 台 |  |  | 医用气体工程
15 | 区域控制阀门报警箱 |  | 1.名称：区域控制及本地报警，报警信号远传 ACU-6 | 1 | 台 |  |  | 医用气体工程
16 | 区域控制阀门报警箱 |  | 1.名称：区域控制及本地报警，报警信号远传 ACU-4(O2\VAC\Air4\CO2) | 1 | 台 |  |  | 医用气体工程
17 | 区域控制阀门报警箱 |  | 1.名称：区域控制及本地报警，报警信号远传 ACU-5 | 1 | 台 |  |  | 医用气体工程
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日