## 报价表
实验室净化-纯水报价表（第二次）
供应商名称： | [5 empty] | 报价请回复邮件领取图纸，按设计要求进行报价！
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 酸化纯水机 水量 120L/h | 1、参数：酸化水发生装置及机柜，2min/L；酸水箱，200L；碱水箱，200L； 2、其他：详见设计图纸 | 1 | 套 |  | 医技楼中心供应
2 | 纯水机 水量 300L/H | 1、参数：（1）预处理系统：DN20原水电磁阀;20寸ABS塑料,PP过滤器;20寸ABS塑料,AC过滤器;24V低压阀;DN20冲洗电磁阀;PE连接管阀件;（2）反渗透系统:纯水隔膜泵,流量0.5t/h,扬程80m;反渗透膜,4021高脱盐率低能耗RO膜;反渗透膜壳,4021--1,材质SS304;反渗透系统,含阀门、仪表、管件等;(3)分配系统：纯水箱，100L；纯水泵，流量1.0t/h,扬程30m,过流材质SS304；紫外线杀菌器，流量1.0t/h,过流材质SS304,,寿命>9000h；水流控制器;连接管阀件，材质SS304；（4）控制系统：可编辑PLC控制器；7寸,全彩显示人机界面触摸屏;原水、纯水 4-20ma电导仪;具有耗材报警功能,紫外灯寿命统计功能水质预警功能;带一键化学消毒功能; 2、其他：详见设计图纸 | 2 | 套 |  | 门诊楼EICU
3 | 超纯水设备 600L | 1、参数：（1）预处理系统：原水泵,流量4.0t/h,扬程35m,过流材质SS304;机械过滤器(含滤料),φ300,材质玻璃钢;自动控制器,过滤时间型,自动控制运行、反洗;活性炭过滤器(含滤料),φ300,材质玻璃钢;自动控制器,过滤时间型,自动控制运行、反洗;软化滤器(含滤料),φ300,材质玻璃钢;自动控制器,过滤时间型,自动控制运行、反洗、再生;精密过滤器,单套出水能力2m3/h,过滤精度5us,筒体材质SS304,含滤芯;连接管阀件,材质SS304;（2）反渗透系统:一级高压泵,流量2t/h,扬程120m,过流材质SS304;一级反渗透膜,4040高脱盐率低能耗RO膜;一级反渗透膜壳,4040--1,材质SS304;二级高压泵,流量2t/h,扬程110m,过流材质SS304;二级反渗透膜,4040高脱盐率低能耗RO膜;二级反渗透膜壳,4040--1,材质SS304;检测仪表,原水、一级、二级、超纯水;混床过滤装置,φ250,材质玻璃钢;连接管阀件,材质SS304;(3)分配系统：水箱(原水、纯水),500L,直径860MM PE;纯水泵,流量2.0t/h,扬程40m,过流材质SS304 一用一备;紫外线杀菌器,流量2.0t/h,过流材质SS304,,寿命>9000h;微孔过滤器,单套出水能力2m3/h,过滤精度0.22us,筒体材质SS304、含滤芯;连接管阀件,材质PVC;（4）控制系统：PLC主机，小型控制器；人机界面触摸屏，7寸,全彩显示；水质预警功能;应急双级独立运行功能；低频运行功能; 2、其他：详见设计图纸 | 1 | 套 |  | 医技楼病理科
4 | 无菌水系统 500L | 1、参数：（1）预处理系统：原水泵,流量2.0t/h,扬程35m,过流材质SS304;多介质过滤器(含复合滤料),φ200,材质玻璃钢;石英砂,4-10目,20KG;活性碳,碘值800 4-6目 20kg;自动控制器,过滤时间型,自动控制运行、反洗;精密过滤器,单套出水能力1m3/h,过滤精度5us,筒体材质工程塑料,含滤芯;连接管阀件,材质PVC;（2）反渗透系统:高压泵,流量2.0t/h,扬程100m;反渗透膜,4040高脱盐率低能耗RO膜;反渗透膜壳,4040--1,材质SS304不锈钢;反渗透系统,含阀门、仪表、管件等;(3)分配系统：纯水箱，500L；纯水泵,流量2.0t/h,扬程30m,过流材质SS304;紫外线杀菌器,流量2.0t/h,过流材质SS304,,寿命>9000h;微孔过滤器,单套出水能力2m3/h,过滤精度0.22us,筒体材质SS304、含滤芯;连接管阀件,材质PVC;（4）控制系统：PLC主机，ZYNJQX智能控制程序；人机界面触摸屏，7寸,全彩显示；电导仪，4-20ma 原水和纯水水质；水质预警功能,具有耗材寿命和紫外灯寿命统计功能；消毒灭菌功能,具备一键化学消毒功能; 2、其他：详见设计图纸 | 1 | 套 |  | 耳鼻喉科
5 | 无菌水系统 3500L | 1、参数：（1）预处理系统：原水水箱，原水箱1500L 直径1200mm;原水泵，流量8.0t/h,扬程35m,过流材质SS304；多介质过滤器(含滤料)，φ500,材质玻璃钢；自动控制器，过滤时间型,自动控制运行、反洗；软化滤器(含滤料)，φ500,材质玻璃钢；自动控制器，过滤时间型,自动控制运行、反洗；精密过滤器，单套出水能力6m3/h,过滤精度5us,筒体材质SS304,含滤芯；连接管阀件，材质SS304；（2）反渗透系统:高压泵，流量8t/h,扬程120m,过流材质SS304；反渗透膜，8040高脱盐率低能耗RO膜；反渗透膜壳，8040--1材质不锈钢;仪表，原水、纯水电导、流量；(3)分配系统：纯水箱，2000L,PE材质,直径1350MM；纯水泵，流量4.0t/h,扬程40m,过流材质，SS304 一用一备；紫外线杀菌器，流量4.0t/h,过流材质SS304,,寿命>9000h；微孔过滤器，单套出水能力4m3/h,过滤精度0.22us,筒体材质SS304、含滤芯；连接管阀件，材质SS304；（4）控制系统：PLC主机，ZYNJQX智能控制程序；人机界面触摸屏，7寸,全彩显示；低频运行功能，非工作时段,低频运行降低能耗；节能节水装置，具有浓水回收功能；消毒灭菌共功能，带一键化学消毒功能；水质预警功能，具有耗材寿命和紫外灯寿命统计功能； 2、其他：详见设计图纸 | 1 | 套 |  | 呼吸、泌尿、消化内镜室
6 | 超纯水设备1000L | 1、参数：（1）预处理系统：原水泵,流量4.0t/h,扬程35m,过流材质SS304;机械过滤器(含滤料),φ350,材质玻璃钢;自动控制器,过滤时间型,自动控制运行、反洗;活性炭过滤器(含滤料),φ350,材质玻璃钢;自动控制器,过滤时间型,自动控制运行、反洗;软化滤器(含滤料),φ350,材质玻璃钢;自动控制器,过滤时间型,自动控制运行、反洗、再生;精密过滤器,单套出水能力4m3/h,过滤精度5us,筒体材质SS304,含滤芯;连接管阀件,材质SS304;（2）反渗透系统:一级高压泵2,流量4t/h,扬程120m,过流材质SS304;一级反渗透膜,4040高脱盐率低能耗RO膜;一级反渗透膜壳,4040--1 材质SS304;二级高压泵，流量2t/h,扬程110m,过流材质SS304；二级反渗透膜，4040高脱盐率低能耗RO膜;水泵,流量1.5t/h,扬程30m,过流材质SS304;EDI装置，1000L,含配套电源、管件。仪表等;(3)分配系统：纯水箱，1000L；纯水泵，流量4.0t/h,扬程40m,过流材质SS304；紫外线杀菌器，流量4.0t/h,过流材质SS304,,寿命>9000h；微孔过滤器，单套出水能力4m3/h,过滤精度0.22us,筒体材质SS304、含滤芯；连接管阀件，材质SS304；（4）控制系统：PLC主机，ZYTEST控制程序；人机界面触摸屏，7寸,全彩显示；电导仪，(原水、一级、二级、EDI)；水质预警功能，具有耗材寿命和紫外灯寿命统计功能；应急独立运行功能，具有一级二级独立运行,任意一级故障,另一级应急启动； 2、其他：详见设计图纸 | 1 | 套 |  | 医技楼检验科
7 | 纯水设备 1500L | 1、参数：（1）预处理系统：原水泵,流量4.0t/h,扬程35m,过流材质SS304;机械过滤器(含滤料),φ350,材质玻璃钢;自动控制器,过滤时间型,自动控制运行、反洗;活性炭过滤器(含滤料),φ350,材质玻璃钢;自动控制器,过滤时间型,自动控制运行、反洗;软化滤器(含滤料),φ350,材质玻璃钢;自动控制器,过滤时间型,自动控制运行、反洗、再生;精密过滤器,单套出水能力4m3/h,过滤精度5us,筒体材质SS304,含滤芯;连接管阀件,材质SS304;（2）反渗透系统:一级高压泵2,流量4t/h,扬程120m,过流材质SS304;一级反渗透膜,4040高脱盐率低能耗RO膜;一级反渗透膜壳,4040--1 材质SS304;原水电导仪，4-20ma 0-2000us/cm;纯水电导仪，4-20ma 0-200us/cm；浓水回收装置；仪表，低保、高保、压力、流量；管件，管件SS304不锈钢；(3)分配系统：纯水箱，1500L；纯水泵，流量4.0t/h,扬程30m,过流材质SS304；紫外线杀菌器，流量4.0t/h,过流材质SS304,,寿命>9000h；微孔过滤器，单套出水能力4m3/h,过滤精度0.22us,筒体材质SS304、含滤芯；连接管阀件，材质SS304；（4）控制系统：可编程PLC控制器，ZYQK智能控制程序；人机界面触摸屏，7寸,全彩显示；电导仪，4-20ma 原水和纯水；水质预警功能，具有耗材寿命和紫外灯寿命统计功能；消毒灭菌功能，一键化学消毒功能； 2、其他：详见设计图纸 | 1 | 套 |  | 口腔科
8 | 微酸性电解水生成器 4L | 1、参数：一.电解系统：原水隔膜泵，流量4L/M,扬程35m,过流材质PVDF；PP过滤器，材质ABS，PP，10寸；电解槽；A电解质，10L/桶；B电解质，10L/桶；A蠕动泵，4-20MA 0-300RRM；B蠕动泵，4-20MA 0-300RRM；电解电源，恒流可调800W 4-20MA；连接管阀件，PVC/LLDPE；二.检测系统：电解电流检测仪，4-20MA 0-60A；电解浓度检测仪，0-20000us/cm 4-20ma；有效氯检测仪，0-80mg/L 4-20ma；PH检测仪，5-6.5 4-20ma；流量检测仪，0-6L/m 4-20ma；AB检测试剂盒，滴定法；三.分配系统：酸水箱，40L,PE材质；酸水泵，流量500L/h,扬程80m,过流材质塑料 一用一备；连接管阀件，材质 PVC/LLDPE；非接触式液位，4-20MA 高、中、低；四.控制系统:PLC自动控制：PLC主机，小型ZYWS控制器；人机界面触摸屏，7寸,全彩显示；电导、有效氯，4-20ma；PH、电流、流量、水质预警功能，电解质不足、电解槽寿命；电解模式高低2档，具备高低2档浓度模式； 2、其他：详见设计图纸 | 1 | 套 |  | 口腔科
9 | 纯水机（输血科）水量 150L/H | 1、参数：产品型号:ZYM-III-150L 电源:220V 200W 设备尺寸:550*450*1150mm 水箱尺寸:350*650mm 安装要求 通自来水DN20口径带阀门内丝,有排水口DN32以上即可 产品主要配置:20寸预处理系统1套、RO反渗透膜4021膜1套 纯化系统1套 超纯化系统1套,紫外灭菌1套 终端微滤1套、无菌水箱1套； 2、其他：详见设计图纸 | 1 | 套 |  | 输血科
10 | 纯水设备 2100L | 1、参数：（1）预处理系统：原水泵,流量4.0t/h,扬程40m,过流材质SS304;机械过滤器(含滤料),φ400,材质玻璃钢;自动控制器,过滤时间型,自动控制运行、反洗;活性炭过滤器(含滤料),φ400,材质玻璃钢;自动控制器,过滤时间型,自动控制运行、反洗;软化滤器(含滤料),φ400,材质玻璃钢;自动控制器,过滤时间型,自动控制运行、反洗、再生;精密过滤器,单套出水能力4m3/h,过滤精度5us,筒体材质SS304,含滤芯;连接管阀件,材质SS304;（2）反渗透系统:高压泵,流量4t/h,扬程120m,过流材质SS304;一级反渗透膜,4040高脱盐率低能耗RO膜;一级反渗透膜壳,4040--1 材质SS304;电导率仪；仪表；管件，管件SS304不锈钢；(3)分配系统：纯水箱，2000L；纯水泵，流量4.0t/h,扬程30m,过流材质SS304；紫外线杀菌器，流量4.0t/h,过流材质SS304,,寿命>9000h；微孔过滤器，单套出水能力4m3/h,过滤精度0.22us,筒体材质SS304、含滤芯；连接管阀件，材质SS304；（4）控制系统：可编程PLC控制器，ZYQX智能控制程序；人机界面触摸屏，7寸,全彩显示；电导仪，4-20ma 原水和纯水；水质预警功能，具有耗材寿命和紫外灯寿命统计功能；低频运行功能，非工作时段低频运行降低能耗；消毒灭菌功能，一键化学消毒功能； 2、其他：详见设计图纸 | 1 | 套 |  | 药浴
11 | 纯水设备 150L | 1、参数：（1）预处理系统：DN20原水电磁阀;20寸ABS塑料,PP过滤器;20寸ABS塑料,AC过滤器;24V低压阀;DN20冲洗电磁阀;PE连接管阀件;（2）反渗透系统:纯水隔膜泵,流量0.5t/h,扬程80m;反渗透膜,4021高脱盐率低能耗RO膜;反渗透膜壳,4021--1,材质SS304;反渗透系统,含阀门、仪表、管件等;(3)分配系统：纯水箱，100L；纯水泵，流量1.0t/h,扬程30m,过流材质SS304；紫外线杀菌器，流量1.0t/h,过流材质SS304,,寿命>9000h；水流控制器;连接管阀件，材质SS304；（4）控制系统：可编辑PLC控制器；7寸,全彩显示人机界面触摸屏;原水、纯水 4-20ma电导仪;具有耗材报警功能,紫外灯寿命统计功能水质预警功能;带一键化学消毒功能; 2、其他：详见设计图纸 | 2 | 套 |  | 中心ICU
12 | 双级纯水设备 4000L | 1、参数：（1）预处理系统：原水泵,流量16.0t/h,扬程35m,过流材质SS304;多介质过滤器(含滤料)，φ600,材质玻璃钢；自动控制器，过滤时间型,自动控制运行、反洗；活性炭过滤器(含滤料)，φ600,材质玻璃钢；自动控制器，过滤时间型,自动控制运行、反洗；软化滤器(含滤料)，φ600,材质玻璃钢；精密过滤器，单套出水能力8m3/h,过滤精度5us,筒体材质SS304,含滤芯；连接管阀件，材质PVC；（2）反渗透系统:一级高压泵,流量8t/h,扬程120m,过流材质SS304;一级反渗透膜,8040高脱盐率低能耗RO膜;一级反渗透膜壳,8040--1 材质SS304;二级高压泵，流量2t/h,扬程110m,过流材质SS304；二级反渗透膜，8040高脱盐率低能耗RO膜；二级反渗透膜壳，8040--1 材质 不锈钢；电导率仪，原水、一级、二级；连接管阀件，材质SS304不锈钢；(3)分配系统：纯水箱，2000L,含清洗喷淋球、空气呼吸器、含液位控制；纯水泵，流量4.0t/h,扬程40m,过流材质SS304；紫外线杀菌器，流量4.0t/h,过流材质SS304,,寿命>9000h；微孔过滤器，单套出水能力4m3/h,过滤精度0.22us,筒体材质SS304、含滤芯；连接管阀件，材质SS304；（4）控制系统：PLC主机，ZYQX-D智能控制程序；人机界面触摸屏，7寸,全彩显示；水质预警功能，具有耗材和紫外灯寿命统计功能；应急独立运行功能，一级和二级独立运行功能,当任意级故障另一级可独立运行；低频运行功能，非工作时间段可低频运行； 2、其他：详见设计图纸 | 1 | 套 |  | 中心供应室
13 | 直流式热水器 | 1、名称：直流式热水器； 2、其他：详见设计图纸 | 3 | 台 |  | 血液病房
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：