## 医用气体
医用气体工程报价表
供应商名称： | [5 empty] | 报价请回复邮件领取图纸，按设计要求进行报价！（每项均需报价）。
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 压缩空气二级减压箱 | 1.名称：压缩空气二级减压箱 2.规格：采用双回路设计 3.含空气减压阀及安全阀 4.可以印制logo | 42 | 台 |  | 医用气体工程
2 | 氧气二级减压箱 | 1.名称：氧气二级减压箱 2.规格：采用双回路设计 3.含氧气减压阀及安全阀 4.可以印制logo | 44 | 台 |  | 医用气体工程
3 | 氮气二级减压箱 | 1.名称：氮气二级减压箱 2.规格：采用双回路设计 3.含氧气减压阀及安全阀 4.可以印制logo | 2 | 台 |  | 医用气体工程
4 | 二氧化碳二级减压箱 | 1.名称：二氧化碳二级减压箱 2.规格：采用双回路设计 3.含氧气减压阀及安全阀 4.可以印制logo | 2 | 台 |  | 医用气体工程
5 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计(带信号输出) 2.规格:采用LED显示,4位瞬时流量和8位总流量显示,流量范围为0.3L/min~600L/min,保证稳定的气流使测量更准确, 3.可现实瞬时流量及总量 4.内置文丘里结构,保证稳定的气流使测量更准确,同时氧气流量计标配有R5485通讯接口,为实现流量集中及远程监控 | 44 | 台 |  | 医用气体工程
6 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN89 | 1 | 个 |  | 医用气体工程
7 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN67 | 2 | 个 |  | 医用气体工程
8 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN54 | 1 | 个 |  | 医用气体工程
9 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN42 | 3 | 个 |  | 医用气体工程
10 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN35 | 5 | 个 |  | 医用气体工程
11 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN28 | 18 | 个 |  | 医用气体工程
12 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN22 | 35 | 个 |  | 医用气体工程
13 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：区域控制阀 2.规格：DN15 | 5 | 个 |  | 医用气体工程
14 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.型号、规格：φ42 3.压力等级：PN≤4MPa | 1 | 个 |  | 医用气体工程
15 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：φ42 3.压力等级：PN≤4MPa | 1 | 个 |  | 医用气体工程
16 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：吊塔-转换头 | 527 | 个 |  | 医用气体工程
17 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ15 3.压力等级：PN≤4MPa | 30 | 个 |  | 医用气体工程
18 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ12 3.压力等级：PN≤4MPa | 70 | 个 |  | 医用气体工程
19 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ10 3.压力等级：PN≤4MPa | 142 | 个 |  | 医用气体工程
20 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ8 3.压力等级：PN≤4MPa | 12 | 个 |  | 医用气体工程
21 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ35 3.压力等级：PN≤4MPa | 4 | 个 |  | 医用气体工程
22 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ28 3.压力等级：PN≤4MPa | 24 | 个 |  | 医用气体工程
23 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ22 3.压力等级：PN≤4MPa | 78 | 个 |  | 医用气体工程
24 | 低压螺纹阀门 | 1.名称：维修阀 2.型号、规格：铜截止阀φ42 3.压力等级：PN≤4MPa | 1 | 个 |  | 医用气体工程
25 | 医疗设备带 | 1.名称:设备带（铝合金） 2.规格：设备带采用铝合金材质,表面整体喷塑,美观大方,面板可折卸,安装维修均极为方便,带内设置气体、强电、弱电三个走线槽,保证气路、强电、弱电分开布线。尺寸≥210x65mm,主体材料厚度≥1.5mm。 32.规格：每床配备插座若干个（具体详见图纸数量另计）、终端2~6个（根据科室要求另计）、阅读灯1个（另计）、网络端口1个（另计）、呼叫1个（另计），均需按要求预留安装孔 | 3550 | m |  | 医用气体工程
26 | 医疗设备带 | 1.名称:铝合金装饰线槽55*35 2.规格：病房吊顶至设备内管道安装在铝合金装饰罩内 | 1105 | m |  | 医用气体工程
27 | 设备带封头 | 封堵设备带两端用（左） | 650 | 块 |  | 医用气体工程
28 | 设备带封头 | 封堵设备带两端用（右） | 650 | 块 |  | 医用气体工程
29 | 床头灯 | 1.名称：设备带上床头灯 2.规格：10W 3.参数要求：符合国际标准，每床配备1个 | 1420 | 套 |  | 医用气体工程
30 | 呼叫按钮 | 1.名称：呼叫按钮 2.规格：呼叫按钮 3.参数要求：符合国际标准，每床配备1个 | 1420 | 套 |  | 医用气体工程
31 | 漏电保护器 | 1.名称：漏电保护器 | 650 | 个 |  | 医用气体工程
32 | 液氧罐站系统 （除液氧站3项外）
32.1 | 10KW检修电箱 |  | 1 | 套 |  | 医用气体工程
32.2 | 分气缸 | 3进7出 不锈钢材质 | 2 | 套 |  | 医用气体工程
32.3 | 气体汇流排 | 1.名称：2×10氧气汇流排 2.切换方式：先导式控制自动切换,不低于120m3/h 3.安装方式：靠墙安装 4.其他：本地报警及远程报警，RS485通讯接口 | 2 | 套 |  | 医用气体工程
32.4 | 区域控制阀门报警箱 | 1.名称：区域控制及本地报警，报警信号远传 ACU-3三气报警箱，LED数字显示，声光报警，带485接口 | 40 | 台 |  | 医用气体工程
32.5 | 氧气终端 | 1.名称:氧气终端 .参数：气体终端采用“六滚珠”固定插头方式的德标终端,以达到气体插头插入时带有三级状态(通、断、拔),保证气体使用的安全。终端和插头可保证2万次以上的插拔。色标遵循ISO标准,并具有防误插功能,气体插座具备带气维修功能,止回阀与安全阀分离设计.无法在插座面板未卸的情况下,中断气体供应,保证医用气体应用和病人的安全,要求具有CE0123资质认证。 | 1599 | 个 |  | 医用气体工程
32.6 | 吸引终端 | 1.名称:负压吸引终端 .参数：气体终端采用“六滚珠”固定插头方式的德标终端,以达到气体插头插入时带有三级状态(通、断、拔),保证气体使用的安全。终端和插头可保证2万次以上的插拔。色标遵循ISO标准,并具有防误插功能,气体插座具备带气维修功能,止回阀与安全阀分离设计.无法在插座面板未卸的情况下,中断气体供应,保证医用气体应用和病人的安全,要求具有CE0123资质认证。 | 1550 | 个 |  | 医用气体工程
33 | 空气终端 | 1.名称:压缩空气终端 .参数：气体终端采用“六滚珠”固定插头方式的德标终端,以达到气体插头插入时带有三级状态(通、断、拔),保证气体使用的安全。终端和插头可保证2万次以上的插拔。色标遵循ISO标准,并具有防误插功能,气体插座具备带气维修功能,止回阀与安全阀分离设计.无法在插座面板未卸的情况下,中断气体供应,保证医用气体应用和病人的安全,要求具有CE0123资质认证。 | 308 | 个 |  | 医用气体工程
33.1 | 气体汇流排 | 1.名称：2×10氮气汇流排 .切换方式：先导式控制自动切换,减压前压力:15MPa；减压后压力:0.7MPa—1.0MPa .安装方式：靠墙安装 .其他：本地报警及远程报警，RS485通讯接口 | 2 | 组 |  | 医用气体工程
33.2 | 区域控制阀门报警箱 | 1.名称：区域控制及本地报警，报警信号远传 ACU-2二气报警箱，LED数字显示，声光报警，带485接口 | 2 | 台 |  | 医用气体工程
33.3 | 区域控制阀门报警箱 | 1.名称：区域控制及本地报警，报警信号远传 ACU-6 六气报警箱，LED数字显示，声光报警，带485接口 | 1 | 台 |  | 医用气体工程
33.4 | 二氧化碳终端 | 1.名称:二氧化碳终端 .参数：气体终端采用“六滚珠”固定插头方式的德标终端,以达到气体插头插入时带有三级状态(通、断、拔),保证气体使用的安全。终端和插头可保证2万次以上的插拔。色标遵循ISO标准,并具有防误插功能,气体插座具备带气维修功能,止回阀与安全阀分离设计.无法在插座面板未卸的情况下,中断气体供应,保证医用气体应用和病人的安全,要求具有CE0123资质认证。 | 3 | 个 |  | 医用气体工程
33.5 | 区域控制阀门报警箱 | 1.名称：区域控制及本地报警，报警信号远传 ACU-4四气报警箱，LED数字显示，声光报警，带485接口 | 1 | 台 |  | 医用气体工程
33.6 | 区域控制阀门报警箱 | 1.名称：区域控制及本地报警，报警信号远传 ACU-5五气报警箱，LED数字显示，声光报警，带485接口 | 1 | 台 |  | 医用气体工程
33.7 | 气体汇流排 | 1.名称：2×10氧气汇流排 2.切换方式：先导式控制自动切换,不低于120m3/h 3.安装方式：靠墙安装 4.其他：本地报警及远程报警，RS485通讯接口 | 1 | 组 |  | 医用气体工程
33.8 | 气体汇流排 | 1.名称：2×5二氧化碳汇流排 2.切换方式：先导式控制自动切换,减压前压力:15MPa；减压后压力:0.4MPa—0.5MPa。 3.安装方式：靠墙安装 4.其他：本地报警及远程报警，RS485通讯接口 | 1 | 组 |  | 医用气体工程
34 | 大楼负压吸引系统 |  |  |  |  | 医用气体工程
34.1 | 油润式真空主机 | 1.含6台油润式真空主机,单台300m³.h,单台功率7.5kw,内置单向阀,5用1备, 2.为保护知识产权，保证使用单位安全、长期可靠，需提供控制系统的软件著作权证书证明 3.内置300L真空观测罐,双压力监测（模拟量+开关量信号输出）,其中1个压力监测故障可切换到另一个自动运行。 4.内部手动球阀及不锈钢管道 5.一体式撬装机座，可以分体拆卸，便于维修保养。 | 1 | 套 |  | 医用气体工程
34.2 | 真空罐 | 2m³ Q235 | 4 | 套 |  | 医用气体工程
34.3 | 排污罐 | 50L 不锈钢 带观察窗 | 1 | 个 |  | 医用气体工程
34.4 | 灭菌装置 | 1500m3/h 病菌杀灭率大于99.999% | 1 | 个 |  | 医用气体工程
34.5 | 细菌过滤器 | 600m³/h细菌过滤器,壳体不锈钢,杀灭率>99.95% | 3 | 套 |  | 医用气体工程
34.6 | 吸引分气缸 | 1进13出不锈钢 含压力表、安全阀 | 1 | 套 |  | 医用气体工程
34.7 | 中央控制柜 | 中央控制系统,≥10寸液晶智能控制,交叉运行,手动/自动,声光报警,实施检测运行数据,预留485协议通讯接口,断电自动恢复,PLC或触摸屏故障,具备应急启动功能 | 1 | 套 |  | 医用气体工程
35 | 健康管理中心负压吸引系统 |  |  |  |  | 医用气体工程
35.1 | 油润式真空主机 | 1.含2台油润式真空主机,单台200m³.h,单台功率5.5kw,内置单向阀,1用1备, 2.为保护知识产权，保证使用单位安全、长期可靠，需提供控制系统的软件著作权证书证明 3.内置300L真空观测罐,双压力监测（模拟量+开关量信号输出）,其中1个压力监测故障可切换到另一个自动运行。 4.内部手动球阀及不锈钢管道 5.一体式撬装机座,可以分体拆卸，便于维修保养。 | 1 | 套 |  | 医用气体工程
35.2 | 真空罐 | 2m³ Q235 | 1 | 套 |  | 医用气体工程
35.3 | 排污罐 | 50L 不锈钢 带观察窗 | 1 | 个 |  | 医用气体工程
35.4 | 灭菌装置 | 300m3/h 病菌杀灭率大于99.999% | 1 | 个 |  | 医用气体工程
35.5 | 细菌过滤器 | 200m³.h细菌过滤器,壳体不锈钢,杀灭率>99.95% | 2 | 套 |  | 医用气体工程
35.6 | 吸引分气缸 | 1进3出不锈钢 含压力表、安全阀 | 1 | 套 |  | 医用气体工程
35.7 | 中央控制柜 | 中央控制系统,≥7寸液晶智能控制,交叉运行,手动/自动,声光报警,实施检测运行数据,预留485协议通讯接口,断电自动恢复,PLC或触摸屏故障,具备应急启动功能。 | 1 | 套 |  | 医用气体工程
| 牙科吸引系统 | 1.含2台气环真空泵/单台抽气量≥420m³.h,负压>-22kpa/功率>4kw,1用1备 2.内置不锈钢自带排液装置,自动排污,液位显示 3.控制箱,7寸彩色智能控制器,预留干接点启动信号接口,当无信号气环泵停止运行,带真空数显显示,可手动/自动,预留485协议通讯接口 。 4、内置真空卸荷阀,单向阀.手阀.内部不锈钢管道连接及阀门 5、一体式撬装机座,安装方便,配置减震装置及脚轮,带485接口,通讯协议。 | 1 | 套 |  | 医用气体工程
36 | 大楼压缩空气系统 |  |  |  |  | 医用气体工程
36.1 | 无油旋齿空压机 | 无油涡旋空压机/单台30KW/4.2m3.min/0.8MPa，自带PLC控制系统 两用一备 | 3 | 套 |  | 医用气体工程
36.2 | 储气罐 | 2m³碳钢/0.8MPa，配自动排水器，DN40内螺纹，自带排水装置。 | 4 | 套 |  | 医用气体工程
36.3 | 吸附式干燥器 | 无热再生吸干机，单台5.1m³/min，压力露点-40℃，220V，进入温度≤45C°4级过滤器，含标准过滤器（3μm）及精密过滤器（1μm），高精密过滤器（0.01μm）/活性炭过滤器。自动 | 3 | 个 |  | 医用气体工程
36.4 | 空气过滤器 | 4级过滤器，含标准过滤器（3μm）及精密过滤器（1μm），高精密过滤器（0.01μm）/活性炭过滤器。自动 | 2 | 套 |  | 医用气体工程
36.5 | 分气缸 | 1进12出，不锈钢，压力表，安全阀 | 1 | 套 |  | 医用气体工程
36.6 | 中央控制柜 | 3台空压机交叉运行，≥10寸液晶智能控制器，设置高低点启停，预留485协议通讯接口，通讯协议，声光报警 | 1 | 套 |  | 医用气体工程
| 空气质量检测仪 | 空气压力报警监测、水、一氧化碳 | 1 | 台
37 | 牙科压缩空气系统 |  |  |  |  | 医用气体工程
37.1 | 无油涡旋空压机 | 含3台无油涡旋空压机，单台排气量0.8m³/min,7.5kw,压力0.8MPa，两用一备 | 3 | 套 |  | 医用气体工程
37.2 | 储气罐 | 1m³.0.8MPa，碳钢材质，带排水器， | 2 | 套 |  | 医用气体工程
37.3 | 吸附式干燥器 | 内置2组吸附式干燥机，单组1.0m³/min压力露点-40℃，最高进去温度50℃，220V/50HZ， | 2 | 个 |  | 医用气体工程
37.4 | 空气过滤器 | 内置2套4级过滤器，含标准过滤器（3μm）及精密过滤器（1μm），高精密过滤器（0.01μm），过滤精度0.01um，带排水器/活性炭过滤器 | 2 | 套 |  | 医用气体工程
37.5 | 中央控制柜 | PLC控制系统，7寸触摸屏控制器，实施监测，预留485通讯接口，交叉运行，自动/手动控制，压力监测报警装置 | 1 | 套 |  | 医用气体工程
38 | 中心供应室压缩空气系统 |  |  |  |  | 医用气体工程
38.1 | 一体式空气压缩机组 | 含2台油螺杆空压机7.5kw，1.13 m³/min，0.8MPa，一用一备，自带270L储气罐。 内置2组吸附式干燥机，单组1.4 m³.min压力露点-40℃，最高进去温度50℃，220V/50HZ， 内置2套4级过滤器，标准过滤器（3μm）及精密过滤器（1μm），高精密过滤器（0.01μm）/活性炭过滤器（0.003ppm），带排水器。 | 1 | 套 |  | 医用气体工程
38.2 | 储气罐 | 1m³.0.8MPa，碳钢材质，带排水器， | 1 | 套 |  | 医用气体工程
| 分气缸 | 1进3出，不锈钢，压力表，安全阀 | 1 | 套 |  | 0
38.3 | 空气质量检测仪 | 空气压力报警检测、水、一氧化碳 | 1 | 个 |  | 医用气体工程
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日

## 液氧站
医用气体工程报价表
供应商名称： | [5 empty] | 报价请回复邮件领取图纸，按设计要求进行报价！（每项均需报价）。
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 立式低温液氧储罐 | 有效容积：5m3 ,设计压力：1.6Mpa 设计使用年限30年，主要材质：S30408 外筒Q345R | 4 | 套 |  | 医用气体工程
2 | 汽化器 | 气化量：300m3/h，设计压力：1.6Mpa | 4 | 套 |  | 医用气体工程
3 | 一级减压装置 | 300m3/h,0.2Mpa~1.6Mpa | 3 | 套 |  | 医用气体工程
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日