工频UPS一般技术要求

（一）整体要求

1采用可控硅整流方式，标配输入电抗器及输出端隔离变压器以抑制来自电网的浪涌电流。

2具备发电机接入功率任意设置功能及发电机启动侦测接点, 可配合发电机工作, 当发电机紧急供电时,可自动降低充电电流,减少发电机的供电。

3完备的保护功能：交流输入过、欠压，过载、短路、过流、母线过压、过热、风扇故障、辅助电源故障、电池欠压预警和电池过充电等多功能保护。

11）标配RS232、RS485、并机接口，选配SNMP适配器，满足多种通讯需求。

（二）技术参数要求：

招标容量：10~160KVA；

输入电压范围（Vac）：380/400/415±25%；

相数：三相四线（3Ph+PE）；

输入频率范围（Hz）：45～55/ 55～65；

输入功率因数：≥0.9；

输出电压（Vac）：380(或400/415)±0.5%；

输出功因：≥0.8；

输出THDV：≤2%（100%线性负载）；

切换时间（ms）：0；

整机效率：≥91% ；

过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min；

高频UPS一般技术要求

（一）整体要求

1.此次招标设备应为三进三出高频UPS，UPS配置主要包含充电器、逆变器、输入电源开关、输出电源开关、静态旁路开关、 维护用旁路开关等，需保证实现不停电维护。

2.UPS采用在线双变换技术，UPS内部控制系统应采用全数字电路控制系统，具有极好的动态响应能力及提供较高的电源输出精度，保证长期连续运行，且输出电压、频率、谐波失真度等稳定精度在规定技术指标以内。UPS需同时具备主机级智能休眠功能。

3.具有旁路反灌保护功能，当旁路SCR发生短路，UPS检测到旁路反灌时，通过旁路反灌干接点发出脱扣指令，断开旁路开关，防止电流反灌到电网中，需提供证明资料。

（二）电气性能

1、UPS应为在线式双转换设备。

2、输入电压及输入频率

A.	输入电压范围应不小于±20%。

B.	输入频率范围应为50Hz±20%。

3、输入功率因数

A.	UPS在100%，50%，30% 额定非线性负载时的输入功率因数应大于等于0.9；

4、频率跟踪范围

所投设备的频率跟踪范围应满足输入电压为额定值，输出为额定阻性负载时，输入频率范围应不低于48～52Hz。

输出频率范围应不超出50Hz±0.5Hz(电池逆变工作方式)。

5、输出波形失真度

阻性负载输出波形失真度应不大于2％，非线性负载波形失真都应不大于4%

6、输出电压不平衡度

在平衡负载下，UPS的输出电压不平衡度应小于等于5％；

UPS应能承受100%不平衡负载，且输出电压不平衡度应小于等于5％；

7、动态电压瞬变范围

在输入电压为额定值，输出接阻性负载，输出电流由零至额定电流和额定电流至零突变，两次电流突变时输出电压的变化量均应小于额定输出电压的±5％，请投标人提供具体数据。

8、高温带载试验：UPS在40℃时带100％负载时的工作情况应满足YD/T 1095－2008中相关规定。

（三）保护与告警功能

1．输出短路保护：输出负载短路时，UPS应自动关断输出，同时发出声光告警。

2．输出过载保护：输出负载超过UPS额定功率时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电。

3．过温度保护：UPS机内运行温度过高时，发出声光告警并自动转为旁路供电。

4．电池电压低保护：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时发出声光告警，逆变关闭，如果旁路正常，系统切旁路供电。

5．输出过、欠压保护：UPS输出电压超过设定过、欠电压值时，发出声光告警并转为旁路供电。

6．防雷保护：UPS耐雷电流等级分类及技术要求应符合YD/T944－2007中4、5的要求。

蓄电池技术要求

1、蓄电池要求满足UPS带满载后备运行30分钟，按照UPS逆变效率95%，功率因素0.8，计算提供电池恒功率放电计算书。蓄电池应采用免维护阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

2、自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时维护工作。蓄电池的电解液具有导电及腐蚀性质，为避免电池漏液造成危害，蓄电池组应具有电池漏液相关措施或技术。蓄电池组的控制开关应采用DC直流开关，容量不能小于UPS最大放电电流值，开关应有过流、短路等保护功能；（请详细说明选用的电池开关品牌及容量、数量）。

3、电池连接电线应采用ZRBVR阻燃电线，每只电池的电线接头和连接线应有绝缘保护。UPS配套蓄电池应采用阀控式铅酸免维护蓄电池，为了后期运维管理界面统一，要求蓄电池与UPS统一品牌。