## 污水专项工程报价表
污水专项工程报价表
供应商名称： | [6 empty] | 报价请回复邮件领取图纸，按设计要求进行报价！
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 机械格栅 | 1.名称：机械格栅 2.规格型号：B=700，栅距 3mm； 3.技术参数：N=1.1kw，380V，304不锈钢，含传动装置、耙链系统、支撑支架及过载保护装置； 4.安装方式：安装角度75°； 5.其他：定制设备，非标制作 | 1 | 台 |  | 污水站
2 | 切割式潜水排污泵 | 1.名称：切割式潜水排污泵 2.规格型号：Q=45m³/h，H=15m ，N=5.5kw，供电电压380V； 3.材质：不锈钢泵头； 4、其它配置：带切刀，具有缺相、过热、过载保护，可自行切断电源保护电机，带防水接口，变频电机； 4.安装方式：耦合安装 | 6 | 台 |  | 污水站
3 | 液位控制器 | 1.名称：液位控制器 2.规格型号：测量范围：0-6m，防腐型 3.技术参数：测量监测精度小于等于0.3%，工作命：≥50000，控制范围：≥0.2m， 配高品质橡胶铜芯电缆 4.安装方式：详设计 | 6 | 套 |  | 污水站
4 | 变频控制系统 | 1.名称：变频控制系统（对调节池排污泵、罗茨风机进行变频控制） 2.参数：变频器功率N=5.5kw 4个、N=22.5kw 2个，供电电压380V，含变频控制箱、变频器、控制元件，主要功能为调节进水量和曝气量 3.安装方式：配套安装 | 1 | 套 |  | 污水站
5 | 液位测量仪系统 | 1.名称：液位测量仪系统 2.参数：实时监测调节池液位 3.测量范围：0-10m，分体式 4.安装方式：与配套安装 | 3 | 套 |  | 污水站
6 | 污泥减量生物膜（SRBPP-2050）工艺包 | 1.名称：污泥减量生物膜（SRBPP-2050）工艺包 2.参数配置：该工艺包是整个污水处理系统稳定达标的核心技术单元，必须严格执行，不得出现技术偏离，该工艺包由以下部分组成（包含但不限于）： ①污泥液回流装置：污泥回流比控制40～100%，含回流布水系统、回流量调节系统，回流装置内流速2.0m/S ②反硝化装置：反硝化菌在缺氧状态下将硝态氮还原成氮气的过程，含回流布水系统、回流量调节系统，回流装置内流速2.0m/S ③曝气系统：柔性曝气膜，改性TPU材质，气泡尺寸0.8mm，动力效率5.12kg/kwh，氧传递效率46.1%，抗张强度60Mpa，工作气量0～40Nm/h·m2，具有相关证明材料，第三方检测报告 ④高分子好氧生物载体填料：材质：聚醚，尺寸：20×20×20mm，拉伸强度：＞45N/cm2，孔隙率：＞95%，遇水体积膨胀率：＞90%，比表面积：大于36000m2/m³，微生物负载量：≥20g/L，不得含铅、铬、镉、汞等有害物质，具有相关证明材料，第三方检测报告 ⑤医院专用弹性填料：挂膜后完全展径∅180mm，每株膜丝180mm，每株膜丝大于500根，丙烯聚合而制得，密度，耐高负荷冲击，充氧性能好，可对气泡进行多层次碰撞，且切割密集比表面积大，不易结团，不易堵塞 ，含填料支架、挂架 ⑦生物载体拦截装置：不锈钢材质，迎水面开孔，孔径φ10@20，确保生物载体填料在缺氧内、好氧池内稳定增殖及新陈代谢 3.安装方式：详设计 | 2 | 套 |  | 污水站
7 | 高效沉淀装置 | 1.名称：高效沉淀装置 2.规格参数：DN600，含反射板、调节板、固定支架，壁厚3mm，过水流速0.4m/s，下降流速108m/h，反射流速144m/h； 3.材质：304不锈钢； 4.安装方式：按照图纸综合考虑 | 4 | 套 |  | 污水站
8 | 泥水分离装置 | 1.名称：泥水分离装置 2.参数：b=3mm，分离流速0.3m/S 3.材质：防腐PVC，厚度：4mm，具有耐酸碱抗腐蚀的特点 4.安装：现场下料、组焊、非标制作，化学抗腐蚀铆钉矩阵式固定，间距@600，按照设计图纸综合考虑 | 4 | 套 |  | 污水站
9 | 均匀收水装置 | 1.名称：均匀收水装置 2.参数：含档流板、堰板，出水负荷3.15m³/h·m； 3.材质：具有耐酸碱抗腐蚀的特点PVC防腐材料； 4.安装：现场下料、组焊、非标制作，按照设计图纸综合考虑 | 4 | 套 |  | 污水站
10 | 混合液回流泵 | 1.名称：混合液回流泵 2.参数：Q=80m³/h，H=10m ，N=5.5kw，380V，具有缺相、过热、过载保护，可自行切断电源保护电机，带防水接口 3.材质：铸铁 4.安装方式：含耦合安装 | 4 | 台 |  | 污水站
11 | 污泥泵 | 1.名称：污泥泵 2.参数：Q=15m³/h ，H=12m，N=1.5kw，380V，具有缺相、过热、过载保护，可自行切断电源保护电机，带防水接口 3.材质：不锈钢泵头 4.安装方式：详设计 | 4 | 台 |  | 污水站
12 | 污泥叠螺机 | 1.名称：污泥叠螺机 2.参数：标准处理量20kg/h，0.55kw，380V 3.安装方式：按照设计图纸综合考虑 | 1 | 台 |  | 污水站
13 | 污泥螺杆泵 | 1.名称：污泥螺杆泵 2.型号：G30-1 3.参数：N=2.2kw，380V，铸铁 4.安装方式：按照设计图纸综合考虑 | 1 | 台 |  | 污水站
14 | 混凝加药装置 | 1.名称：混凝加药装置 2.参数：采用集成式控制，含搅拌装置、能实现自动化运行控制，计量精度不小于1‰，配套2台0-25L/h 加药计量泵，单台功率25w，220V； 3.配置要求：泵的流量可在0-100%范围内连续调节，具备手机远程控制功能； 4.安装方式：按照设计图纸综合考虑 | 1 | 套 |  | 污水站
15 | 污泥消毒装置 | 1.名称：污泥消毒装置 2.参数：采用集成全自动控制面板，能实现自动化运行控制，计量精度不小于1‰，消毒剂采用10%成品次氯酸钠溶液； 3.材质：PVC；厚度：10mm；工作环境：环境温度 0-40℃； 4.配置要求：配套2台 0-25L/h 加药计量泵，单台功率25w，220V，泵的流量可在 0-100%范围内连续调节，含中控显示屏，液位报警系统，紧急控制按钮，手动自动切换控制，具备手机远程控制功能，可在手机上进行工艺调整，控制等； 5.安装方式：按照设计图纸综合考虑 | 1 | 套 |  | 污水站
16 | 风机 | 1.名称：风机 2.型号：Q=7.24m³/min，P=0.7kgf/cm³，N=15KW，380V； 3.技术参数：包括主机、电机、 隔音罩、自动卸荷阀、整体底座、吸气口消声器 7.安装方式：详设计 | 4 | 台 |  | 污水站
17 | 废气处理装置 | 1.名称：废气处理装置 2.技术参数：无组织/有组织双功能废气处理装置，立式，处理风量：2000～8000m³/h，N=8.5kw，380V，装置采用高臭氧UV紫外线光束、二氧化钛催化板、活性炭吸附的工艺来杀灭有毒有害细菌及病毒；去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气硫醇类等污染物，以及降解恶臭味； 3.材质：304不锈钢； 4.规格尺寸：1200X1000X2400mm； 5.安装方式：按照设计图纸综合考虑 | 2 | 套 |  | 污水站
18 | 自动消毒装置 | 1.名称：自动消毒装置 2.参数：采用集成全自动控制面板，能实现自动化运行控制，计量精度不小于1‰，消毒剂采用10%成品次氯酸钠溶液，配套2台 0-120L/h 加药计量泵，单台功率100w，220V； 3.材质：PVC，厚度：10mm； 4.工作环境：环境温度 0-40℃； 5.配置要求：泵的流量可在 0-100%范围内连续调节，含中控显示屏，液位报警系统，紧急控制按钮，手动自动切换控制，具备手机远程控制功能，可在手机上进行工艺调整，控制等； 6.安装方式：按照设计图纸综合考虑 | 2 | 套 |  | 污水站
19 | 自动脱氯装置 | 1.名称：自动脱氯装置 2.参数：采用集成全自动控制面板，能实现自动化运行控制，计量精度不小于1‰，脱氯剂采用硫代硫酸钠； 3.材质：PVC，厚度：10mm； 4.工作环境：环境温度 0-40℃； 5.配置要求：配套2台 0-120L/h 加药计量泵，单台功率100w，220V；泵的流量可在 0-100%范围内连续调节，含中控显示屏，液位报警系统，紧急控制按钮，手动自动切换控制，具备手机远程控制功能，可在手机上进行工艺调整，控制等，具备手机远程控制功能； 6.安装方式：按照设计图纸综合考虑 | 1 | 套 |  | 污水站
20 | 消毒剂储药箱 | 1.名称：消毒剂储药箱 2.参数：V=2.0m³，1m*2m*1m，含液位观察、进液、排气、排渣系统； 3.材质：PVC材质； 4.安装方式：按照设计图纸综合考虑，非标定制 | 4 | 个 |  | 污水站
21 | 脱氯剂剂储药箱 | 1.名称：脱氯剂储药箱 2.参数：V=1.0m³，含搅拌装置 3.材质：PE材质 4.安装方式：按照设计图纸综合考虑，非标定制 | 1 | 个 |  | 污水站
22 | 照明配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.规格型号：碳钢喷塑，壁挂嵌入式安装、为照明插座、排风机、空调等配电 3.安装方式：按照设计图纸综合考虑 | 1 | 套 |  | 污水站
23 | 综合控制配电柜 | 1.名称：综合控制配电柜 2.规格型号：钢喷塑，落地式、为PLC柜及照明控制柜配电 3.安装方式：详设计 | 1 | 套 |  | 污水站
24 | 化验台 | 1.名称：化验台 2.尺寸：2600×500×1000mm； 3.配置要求：台面材质：黑色亚克力，门为钢化冰花玻璃；配400×400亚克力洗手盆；感应水龙头1只，精铜主体，静态功率0.5w≤（D.C）≤3w，水管口径G1/2，表面PVD电镀处理；2分美式单水水龙头，不锈钢材质； 4.安装方式：按设计要求 | 1 | 套 |  | 污水站
25 | 壁挂式空调 | 1.名称：壁挂式空调 2.配置参数：U=220V，壁挂式变频冷暖空调， 3.型号：2P，一级能效，具备来电自启功能； 4.安装方式：详设计 | 1 | 台 |  | 污水站
26 | 工艺控制服务器 | 1.名称：工艺控制服务器 2.配置参数：配置工艺控制服务器，含70寸壁挂式显示器，定制服务软件,运转情况能实现设备自动故障报警，并能实时监控污水站运行情况实现，在线添加、编制、更改程序，动态显示、控制并记录所有设备的，能通过工控软件系统控制设备的启动、停止调度系统、实现污水工艺设备状态显示、自动控制、分析报表等工作工艺控制服务器设置内置监控中心； 3.安装方式：详设计 | 1 | 套 |  | 污水站
27 | PLC集中控制系统 | 1.名称：PLC集中控制系统 2.配置参数：含中控台，系统能控制设备的启动、停止,实现在线添加、编制、更改程序，动态显示、控制并记录所有设备的运转情况，能实现设备自动故障报警，并能实时监控污水站运行情况柜内配套：CPU模块 24DI/16D0、 32DI拓展模块、8DO拓展模块、直流电源 NDR-240W-DC24V，PLC柜相关设计图纸内全部内容，可编程控制器PLC进行自动逻辑控制，低压电气元件采用国内知名品牌整个处理系统通过通讯方式将满足全站运行需要的工况数据上传落地式，含PLC模块，含数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块、数模转换模块、模数转换模块，具有硬件扩展功能，具有电位隔离功能并行I/O接口，具有定时器、计数器功能、中断处理功能具有自动控制、手动控制及手机端远程控制功能还包含如下： 1).污水终端控制系统：含12寸嵌入式式显示器，终端控制系统用于污水处理系统调度系统、实现污水工艺设备状态显示、自动控制、分析报表等工作 2).系统编译：定制系统编译软件，针对本项目的系统要求进行开发，系统程序对于本项目完全开放，可植入、编译、修改，无权限限制 3).系统软件：PLC编程软件，定制正版软件系统，所有知识产权完全开放，仅供本项目使用能通过工控软件系统控制设备的自动启停，实现动态显示、控制记录所有设备的运转情况，能实现设备自动故障报警，并能实时监控污水站运行情况 4).数据采集软件：IOserver，能通过数据采集软件将底层设备的数据采集，供通讯调用 5）.数据通讯软件：OPCserver，能通过数据通讯软件将中控系统的数据采集，与WEB服务端软件通讯，形成WEB端应用 6）.WEB服务端软件：定制开发，将中控数据在云端进行WEB应用开发，用户通过电脑、手机浏览器方式访问应用及查看数据等操作 7）.WEB客户端软件：定制开发，为达到用户通过电脑、手机浏览器方式访问云端WEB应用及查看数据等操作,所进行的WEB客户端适配开发 8）.数据库软件：工业数据库，对中控系统、云端系统的数据的所有数据进行存储、管理 9）.数据传输加密软件：定制开发，对中控系统与云端WEB系统通讯的数据进行传输加密 10）.水质在线监测预警软件系统：定制开发，为污水系统进出水水质在线监测预警功能定制开发 11）.污水处理系统与医院其它系统接口开发：定制开发，为给楼控系统提供污水处理系统的数据，所做的数据接口开发 12）.设备在线监测预警软件系统：定制开发，为污水系统工艺设备、过程设备在线预警监测功能定制开发 13）.污水曝气自动控制软件系统：定制开发，系统根据全站水质参数自动计算需氧量自动控制风机风量功能定制开发 14）.污水加药自动控制软件系统：定制开发，系统根据全站水质参数自动计算加药量自动控制加药计量装置功能定制开发 3.安装方式：详设计 | 1 | 套 |  | 污水站
28 | 水质自动采样系统 | 1.名称：水质自动采样系统 2.参数配置：双桶一用一备（A、B 桶）； 3.采样方式：可实现定时采样、时间等比例、流量等比例、流屋跟踪、串口控制等多种采样触发方式； 4.留样功能：可实现超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样； 5.供样功能：可同时向 COD、氮氮、总磷、总氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断混合水样； 6.人工比对采样口：具备手动采样口，可实现混合水样的人工比对采样功能； 7.记录：有留样记录、开关门记录、停电记录碘警记录； 8.安装方式：详设计安装 | 1 | 套 |  | 污水站
29 | COD在线监测仪 | 1.名称：COD在线监测仪 2.测量范围：0-1000 mg/L； 3.技术参数：重铬酸钾氧化分光光度法防护等级：IP55；符合新标准HJ 377-2019，HJ 35X-2019要求； 4.安装方式：详设计 | 1 | 套 |  | 污水站
30 | 氨氮在线检测仪 | 1.名称：氨氮在线检测仪 2.配置参数：测量范围：0-1000mg/L，水杨酸分光光度法防护等级：IP55； 3.其他：符合新标准HJ 377-2019，HJ 35X-2019要求； 4.安装方式：详设计 | 1 | 套 |  | 污水站
31 | 硫化氢报警装置 | 1.名称：硫化氢报警装置 2.参数配置：测量范围：0-50PPM； 3.安装方式：详设计 | 1 | 套 |  | 污水站
32 | 余氯在线监测仪 | 1.名称：余氯在线监测仪 2.配置参数：安培法、0-10mg/L、全中文友好菜单、历史条数记录、85-305V宽电压；取样流通式安装、自动清洗功能、铂合金传感器； 3.安装方式：详设计 | 3 | 套 |  | 污水站
33 | pH在线监测仪 | 1.名称：pH在线监测仪 2.配置：0-14pH、带温度传感器、全中文友好菜单、历史条数记录、85-305V宽电压；数字化传感器、POM 材质、3/4″NPT管螺纹； 3.安装方式：详设计 | 1 | 套 |  | 污水站
34 | SS在线检测仪 | 1.名称：SS在线监测仪 2.配置参数：0-2000mg/L、全中文友好菜单、历史条数记录、85-305V宽电压； 核心部件（光学单元、线路板、自动清洗装置、防水线）、每10分钟自动清洗1次； 3.安装方式：详设计 | 1 | 套 |  | 污水站
35 | 在线溶解氧测定仪 | 1.名称：在线溶解氧测定仪 2.配置参数：±1000mv；带温度传感器、全中文友好菜单、历史条数记录、85-305V宽电压；数字化传感器、核心部件线路板进口、POM 材质、3/4″NPT管螺纹； 4.安装方式：详设计 | 2 | 套 |  | 污水站
36 | 流量在线监测仪 | 1.名称：流量在线监测仪 2.测量范围：10L/S~10000L/S， 3.液位分辩：1mm， 4.供电电源：交流供电：220V±10％ 6W， 5.累计流量：8位十进制数，累满8位后自动回零重计； 6.安装方式：按照设计图纸综合考虑 | 1 | 套 |  | 污水站
37 | 环保数采仪 | 1.名称：环保数采仪 2.参数：具备通信接口，支持以太网、4G(全网通)/NB-IOT等，满足不同现场环境下对远程通信的要求内置4G（全网通）通信模块，包含：动态管控、门禁、图像抓拍、远程升级、远程控制、远程调试、超标监控等功能,需上传至环保主管部门； 3.安装方式：按照设计图纸综合考虑 | 1 | 套 |  | 污水站
38 | 洗眼器装置 | 1.名称：洗眼器装置 2.参数：复合式冲淋洗眼器，洗眼流量12~18L/min可调，冲淋器流量90~180L/min可调， 3.工作压力：0.2~0.4Mpa 4.材质：304不锈钢，具备耐酸碱盐等腐蚀 5.安装方式：按照设计图纸综合考虑 | 1 | 套 |  | 污水站
39 | 温湿度计 | 1.名称：温湿度计 2.温度范围：-40~80℃， 3.湿度范围：5~95%RH,温度分辨率0.1℃，湿度分辨率0.1%RH， 4.安装方式：按照设计图纸综合考虑 | 1 | 个 |  | 污水站
40 | UPS电源系统 | 1.名称：UPS电源系统 2.参数：为仪表电源配置在线式不间断供电电源设备，5KVA； 3.安装方式：按照设计图纸综合考虑 | 1 | 台 |  | 污水站
41 | 监测站房稳压箱 | 1.名称：监测站房稳压箱 2.参数：监测站房在线设备稳压箱，电力负荷功率≥5kw，箱内配置稳压电源， 3.安装方式：按照设计图纸综合考虑 | 1 | 台 |  | 污水站
42 | 通风装置 | 1.名称：通风装置 2.参数：带百叶轴流风机，Q=1000m³/d，N=50w，220V，碳钢， 3.安装方式：按照设计图纸综合考虑 | 2 | 台 |  | 污水站
43 | 消防器材 | 1.名称：消防器材 2.配置：手持式干粉灭火器，5kg 3.安装方式：详设计 | 5 | 套 |  | 污水站
44 | 出风消声器 | 1.名称：出风消声器 2.参数： 800*600*2500mm，带百叶型，含排风机，0.37kw，220V 3.材质：不锈钢， 4.安装方式：详设计 | 1 | 台 |  | 污水站
45 | 进风消声器 | 1.名称：进风消声器 2.参数： 800*600*2500mm，带百叶型，含排风机，0.37kw，220V 3.材质：不锈钢， 4.安装方式：详设计 | 1 | 台 |  | 污水站
46 | 风机房消音装置 | 1.名称：风机房消音装置 2.风机室内：含多孔板、吸间棉、龙骨、吊顶 3.安装方式：详设计 | 1 | 套 |  | 污水站
47 | 视频监控 | 1.名称：视频监控 2.参数：废水总排口安装枪式摄像机，用于监控排口废水排放和自动 监测设备采样情况；安装半球摄像机监控站房内相关设备运行和人员出入情况；安装球型摄像机监控污染治理设施运行情况；废水总排口安装枪式摄像机，用于监控排口废水排放和自动 监测设备采样情况；设备应满足防水、防尘及易检修的技术要求 摄像机像素不低于 1920×1080，防护等级不低于 IP67；网络硬盘录像机：能满足7×24 小时常规录像存储，存储时长不低于90天；不间断电源（UPS），支持断电后前端所有视频监控设备正常运行不低于2小时； 3.安装方式：详设计 | 1 | 套 |  | 污水站
48 | 巴氏流量槽 | 1.名称：巴氏流量槽 2.参数：4#槽，不锈钢材质 | 1 | 台 |  | 污水站
49 | 高效耐药性好氧生物菌种 | 1.名称：高效耐药性好氧生物菌种 2.高效耐药性好氧生物菌种的接种、培养、驯化、营养液培育及添加、菌种试验、菌种观察、菌种内部组织分析、活性菌种分裂生长过程观察； 3.安装方式：详设计 | 40 | m3 |  | 污水站
50 | 高效耐药性缺氧生物菌种 | 1.名称：高效耐药性缺氧生物菌种 2.高效耐药性缺氧生物菌种的接种、培养、驯化、营养液培育及添加、菌种试验、菌种观察、菌种内部组织分析、活性菌种分裂生长过程观察 3.安装方式：详设计 | 10 | m3 |  | 污水站
51 | 数采仪及视频联网上传 | 1.名称：数采仪及视频联网上传 2.参数：数据联通、专线联网上传到环保主管部门 3.安装方式：详设计 | 1 | 项 |  | 污水站
52 | 自动消毒装置控制箱 | 1.名称：自动消毒装置控制箱 2.参数：非标，碳钢柜，含控制元件， 3.安装方式：按照设计图纸壁挂式安装 | 1 | 套 |  | 污水站
53 | 自动脱氯装置控制箱 | 1.名称：自动脱氯装置控制箱 2.参数：非标，碳钢柜，含控制元件， 3.安装方式：按照设计图纸壁挂式安装 | 1 | 套 |  | 污水站
54 | 废气处理装置控制箱 | 1.名称：废气处理装置控制箱 2.参数：非标，碳钢柜，含控制元件、变频系统、壁挂式安装， 3.安装方式：按照设计图纸壁挂式安装 | 1 | 套 |  | 污水站
55 | 潜水推流器 | 1.名称：潜水推流器 2.参数：叶轮直径615mm，转速480r/min，功率5KW， 3.安装方式：按照设计图纸安装 | 1 | 套 |  | 污水站
56 | 模块化智能污水处理装置 | 1.名称：模块化智能污水处理装置 2.配套： ①装置主体：满足日处理水量10m³/d，壁厚=6mm，瓦楞折板成型技术，内外防腐防锈，设计使用寿命大于20年 ②自动加碱装置1套：采用集成全自动控制面板 材质：PVC；厚度：10mm；工作环境：环境温度 0-40℃； 配套2台 0-50L/h 加药计量泵，单台功率0.25kw，220V； 配置要求：泵的流量可在 0-100%范围内连续调节，具备手机远程控制功能 ③自动加酸装置1套：采用集成全自动控制面板 材质：PVC；厚度：10mm；工作环境：环境温度 0-40℃； 配套2台 0-50L/h 加药计量泵，单台功率0.25kw，220V； 配置要求：泵的流量可在 0-100%范围内连续调节，具备手机远程控制功能 ④储药箱：2个，V=0.3m³，PE材质 ⑤pH在线监测仪2台：0-14pH、带温度传感器、全中文友好菜单、历史条数记录、85-305V宽电压；数字化传感器、POM 材质、 3/4″NPT管螺纹 ⑥集中控制系统1套：系统能控制设备的启动、停止，能实现设备自动故障报警，并能实时监控本站的运行情况规格型号：600×300×600mm，壁厚2mm， 户外防雨落地式机柜材质不锈钢具有自动控制、手动控制功能 ⑦软件系统1套：针对本项目的系统要求进行开发，系统程序对于本项目完全开放植入、可植入、编译、修改， 无权限限制，正版软件系统，所有知识产权完全开放，仅供本项目使用； ⑧废气处理系统1套：无组织废气处理装置，N=3kw，材质为碳钢，装置采用高臭氧UV紫外线光束、活性炭吸附的工艺来杀灭有毒有害细菌及病毒 ⑨管道、阀门：1批 ⑩电线、电缆：1批 3.安装方式：详设计 | 1 | 套 |  | 污水站
57 | 发热门诊预消毒装置 | 1.名称：发热门诊预消毒装置 2.配置： ①装置主体：1套，壁厚=6mm，瓦楞钢板成型，内外防腐防锈，设计使用寿命大于20年； ②污水提升泵2台：Q=5m³/h，H=10m，U=220V，P=0.37kw； ③液位控制器2套：液位控制器：防腐型，测量范围：0-6m，测量监测精度小于等于0.3%，工作命：≥50000，控制范围：≥0.2m， 配高品质橡胶铜芯电缆； ④余氯在线监测仪1台：安培法、0-10mg/L、全中文友好菜单、历史条数记录、85-305V宽电压；取样流通式安装、自动清洗功能、铂合金传感器； ⑤集中控制系统1套：系统能控制设备的启动、停止,实现在线添加、编制、更改程序，动态显示、控制并记录所有设备的运转情况，能实现设备自动故障报警，并能实时监控污水站运行情况柜内配套：UPS不间断电源1KVA/30MIN，CPU模块 24DI/16D0、32DI拓展模块、8DO拓展模块、直流电源 NDR-240W-DC24V，PLC柜相关设计图纸内全部内容，可编程控制器PLC进行自动逻辑控制，低压电气元件采用国内知名品牌整个处理系统通过通讯方式将满足全站运行需要的工况数据上传落地式，含PLC模块，含数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块、数模转换模块、模数转换模块，具有硬件扩展功能，具有电位隔离功能并行I/O接口，具有定时器、计数器功能、中断处理功能具有自动控制、手动控制控制功能； ⑥自动消毒装置1套:采用集成全自动控制面板 材质：PVC；厚度：10mm；工作环境：环境温度 0-40℃； 配套2台 0-10L/h 加药计量泵，单台功率0.04kw，220V； 配置要求：泵的流量可在 0-100%范围内连续调节，具备手机远程控制功能； ⑦自动脱氯装置1套：采用集成全自动控制面板，材质：PVC；厚度：10mm；工作环境：环境温度 0-40℃； 配套2台 0-10L/h 加药计量泵，单台功率0.04kw，220V； 配置要求：泵的流量可在 0-100%范围内连续调节，具备手机远程控制功能 ⑧储药箱1台:V=0.5m³，PE材质； ⑨脱氯剂溶药装置1台:含搅拌器，储药箱V=0.5m³，PE材质； ⑩管道、阀门：1批 3.其他：电线、电缆：1批 4.安装方式：详设计 | 1 | 套 |  | 污水站
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2024年 月 日